문서번호	정수과-1718
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조현태		임건혁	07/25 박기석
협조	정수시설과장		안길찬
	원수관리과장		손주옥

고도처리 시운전 관계자

회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

고도처리 시운전 관계자 회의결과 보고

1		회의개요

일 시 : 2014. 7.22 16:00 ~ 16:40

장 소 : 본관 1층 소회의실

참석 인원 (9명)

○ 본 부 :  명

○ 강 북 : 정수과장외 4명

○ 현 장 : 강북 고도 책임사업관리자, 대보건설 , 시운전팀(총 4명)

2		작업내용

전주(7/15 ~ 7/21)작업사항

1. 활성탄흡착지(2계열)- 역세척 및 중화작업(70회)

2. LOGIC 미팅 - 시험운전팀, 계장팀

3. 활성탄흡착지(2계열) - 공기밸브 기밀 점검 및 CLOSE LIMIT                                 SETTING

4. 중계펌프장 - I/O CHECK

5. 역세펌프(#B,C) - MCC회로 수정

6. 오존접촉지 유출수문, 바이패스수문 -  운전 점검

7. 중계펌프, 역세펌프 - 현장제어반 인디게이터 셋팅

8. 회수조 유량계 - 접지부 보완

다음주(7/22 ~ 7/28)작업계획

1. 활성탄흡착지(2계열) - 역세척 및 중화작업

2. 오존접촉지 층수(#3, 4지)

3. 여과테스트 진행 및 정수지 충수관련 업무협의

4. 활성탄흡착지 - FCC자동운전 TEST

5. 중계펌프 - 부하운전

6. 오존접촉지 유입 유량계 Setting

3		협의사항

1. Air Vent 위치 변경

- 현재 : 활성탄역세척시 흡착지에 난류가 발생되어 활성탄의 유실               우려가 있음.

- 변경요청 : 퇴수거 방향으로 이동설치 요망.

2. 시설물 및 기기번호 변경요망 : 센터 기존정수장과 동일하게 번호                                        부여 요망

회의 사진

강북정수장 고도정수처리시설공사	내용	공사현장 합동회의 개최	일자	14. 7. 22