문서번호	정수시설과-1916
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	소장
이우봉		남효돈	07/25 유성종
협 조

역세송풍기 성능개선 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

역세송풍기 성능개선 설계변경 보고

1정수장 4계열 여과지 역세송풍기 및 배관교체 공사에 대한 설계변경 사항이있어 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사개요

건   명 : 1정수장 역세송풍기 및 배관교체공사(여과지 4계열)

계약금액 : 256,686천원

계약업체 : 일성설비(주)

계약내역 : 터보송풍기 115KW 2대, 자동제어 및 배관교체 등

□ 보고내용

3계열의 역세송풍기가 심하게 고장 발생됨(2015년 개선예정)

대책

4계열에 설치할 역세 송풍기 2대중 예비용 1대를 3계열에 설치하여 정상운전 상태 확보하고, 2015년에 3, 4계열에 각 1대씩(예비용) 설치하여 개선 완료코자함.

설계변경 사유

4계열에 설치할 송풍기를 3계열에 설치하는 대에 따른 물량변경

물량증가 내역

품 명	규 격	수 량		금 액
		계약내용	변경내용
엘보	200mm	0	3개	약 2백만원
레듀샤	250-200mm	0	2개
플랜지	250,200mm	0	3개
전선 및 전선관 등	150SQ	0	10m 등
로쯔송풍기 철거	55KW	1대(4계열 것)	1대(3계열 것)

□ 조치 의견

3계열의 고장난 역세송풍기는 상태가 심하여 수리불가 하므로 상기 대책과 같이 조치하고 물량조정 반영하여 정산처리코자 함.  끝.