문서번호	급수운영과-18437
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장
이용호		07/28 조면행
협조
	주무관		이상무

수도관 내부 물세척 보고(대방109블록)

2014. 07

강서수도사업소

(급수운영과)

수도관 내부 물세척 보고(대방109블록)

명에 의거 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 수도관 내부 물세척 (Flushing)을 실시하고(대방109블록) 아래와 같이 보고합니다.

◯ 건     명 : 수도관 내부 물 세척(Flushing) 실시

◯ 시 행  일 : ‘14. 6. 11 ~ 6. 17

◯ 위     치 : 대방109블록(구로5동)

◯ 관로현황  : D=80~800mm, L=8,528m (소블록내 관로 연장)

◯ 실시결과

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장 (m)	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계	-	80~ 300	735	-	-	-	-	234	-	-	-	-	-	-
1	구로5동 539-1~62-12	80	120	DCIP	1990	4.0	30	32	-	0.23	0.49	0.31	0.18	소화전
2	구로5동 533-7~536-33	150	160	DCIP	1997	3.8	35	55	-	0.29	0.46	0.30	0.16	퇴수 밸브
3	구로5동 536-115~62-26	300	90	DCIP	1997	3.9	35	73	-	0.28	0.38	0.30	0.17	퇴수 밸브
4	구로5동 101~102	150	200	DCIP	1983	3.9	40	42	-	0.30	0.48	0.34	0.14	소화전
5	구로5동 103-12~103-7	100	165	DCIP	1997	3.9	30	32	-	0.22	0.41	0.28	0.15	소화전

따로붙임 : 1. 퇴수량 산정내역 및 GIS 소블록도 1부. 끝.