문서번호	교통운영과-14073
결재일자	2014.7.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권혁주		고광섭	07/28 강진동
협조	주무관		박우동
	주무관		김상범

「2014년 교통량측정용 차량검지기」

전기안전공사 부적합 사항 조치완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

교통운영과

(신호운영팀)

「2014년 교통량측정용 차량검지기」

전기안전공사 부적합 사항 조치완료 보고

전기사업법 제66조(일반용전기설비점검)에 의거 한국전기안전공사에서 시행한 2014년 일반용 교통량측정용 차량검지기 정기점검시 부적합 사항에 대하여 조치완료하고 보고 드림.

□ 관련근거

❍ 교통량측정용 차량검지기 정기점검 결과 알림

[한국전기안전공사 서울(점검부)-2290(2014.06.26.)]

❍ 2014년 한국전기안전공사 정기점검 결과 교통량측정용 차량검지기 조치계획보고

[교통운영과-12539(2014.07.04.)]

❍ 2014년 교통량측정용 차량검지기 한국전기안전공사 부적합 설비 작업요청

[교통운영과-12854(2014.07.09.)]

□ 한국전기안전공사 정기점검 결과

구분	대상	점검결과(대)				비고
		적합	부적합	전폐 (제어기 없음)	미점검
제어기 함체	129	12	104	11	2

□ 조치결과

❍ 조치일시 : 2014.07.10.~07.20.

❍ 조 치 자 : 2014년 교통량측정용 차량검지기 연간단가 보수업체

❍ 조치내용 : 콘센트변경, 접지시설 보강, 함체 위치변경

구분	대상	조치결과(대)					비고
		적합	콘센트변경	접지보강	기타	제어기없음
제어기 함체	129	12	106	24	1	10

□ 향후계획

❍ 부적합 사항 조치완료에 따른 한국전기안전공사 재점검 요청.

붙임 : 1) 전기안전점검 조치결과 1부

2) 접지저항측정표  1부

3) 콘센트 변경작업 사진 1부

4) 함체위치 변경작업 1부.  끝.