문서번호	정수과-2325
결재일자	2014.7.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김한호		이태일	07/28 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 07. 26(토)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 07. 26(토)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 흐림 밤 : 흐림		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
180,653	81,598	99,055	180,209	99.75	5.50 (5.48)	4.23 (5.15)	4.22 (5.09)	1 22.3	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C직		A직		D직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	8.56	12.20	6.52	10.49	6.12	8.47
pH	7.35	7.13	7.34	7.14	7.35	7.11
알칼리도(㎎/L)	-	46.26	-	45.64	-	46.21
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03
잔류염소(㎎/L)	-	0.18	-	0.17	-	0.16

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C직			A직			D직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.59	0.53	0.56	0.57	0.53	0.55	0.57	0.54	0.56
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	11	6	8	9	4	6	9	5	7

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

분말활성탄			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
10.0	10.0	10.0	15.09	14.34	13.75	강북	구의	강북	구의	0.59	0.57	0.50	0.54
						1.52	1.52	1.50	1.45

※ 염소투입률은 24:00 기준

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상	여과지 12지 타일공사 관련 휴지
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(A직) : 생산책임자  김 희 남

운영사항

1. 구의 맛 ․ 냄새물질 분석결과 : 경규선 연구사

채수명 조류명	7/26, 10:00 시료(ng/ℓ)		분말활성탄 (mg/ℓ)	정수목표농도 (ng/ℓ)
	원수(착수정)	정수
Geosmin	11.9	5.5	10	8이하
2-MIB	5.2	4.7
※ 보통사람이 20ng/ℓ이상일 경우 냄새를 감지

* 분말활성탄 14 -> 10 mg/L 투입(7/26 11:00~ 현재)

2.  활성탄 SILO(1호) 7ppm, 활성탄(구형)호퍼 3ppm 투입

특이사항

1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(D직) : 생산책임자  김 한 호

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황.

구의아리수정수센터 종합 시 운전일지. 끝.