수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	07/28 장성만

행정지원과-11421(2014.7.21.)호와 관련하여, 삼전지구대 수질자동측정기 퇴수배관을 수리하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  7.  28.

보고자 :  환경8급  강 혜 성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 7. 28.(월) 09:30~11:00

□ 점검지점 : 삼전동

□ 점 검 자 : 강혜성, 수질팀장

□ 점검내역

○ 지난 2014.7.21.(월) 삼전지구대 수질자동측정기 퇴수배관에서 드레인 된 물이 빠지지 않고 역류되고 있어,

○ 금일 하수배관 및 퇴수배관의 상태를 확인하기 위해 굴착후 배관을 점검한 결과, 자체 퇴수배관엔 문제가 없었으며 나무뿌리가 하수배관에 들어와 물흐름을 방해하고 있어 나무뿌리 제거함

○ 작업후 퇴수배관에 막힘현상 없이 물이 잘 빠져나가고 있음.  끝.