문서번호	배수과-4974
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김지환		이임섭	07/29 이상홍
협조
	주무관		김기범

『올림픽대로 상수도관 이중화관로』통수 추진 급수운영 결과 보고

2014.  7.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『올림픽대로 상수도관 이중화관로』통수 추진

급수운영 결과 보고

「올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사」가 완료됨에 따라 신설 송수관로 담수, 세척작업을 완료하고 급수운영 결과를 보고 드림.

개 요

□ 통수추진 현황

○ 대    상 : 송수관(신설) D1500mm, L=2.48km

○ 통수작업 : 본부(배수과), 중부, 동부 합동실시

○ 방    법 : 고탁도 발생 방지를 위한 수계 전환시 유속변화 최소화

○ 노량진배수지 : 시설용량 110천㎥(H.W.L 13.5m, L.W.L 7.5m)

- 급수지역 : 5개구 53개동 590세대

- 공 급 량 : 340천㎥/일(대방 240, 상도 100)

○ 위치도

급수운영 추진

□ 급수운영 결과

1) 세척작업 : 3회 걸쳐 시행

○ 기 간 : 7. 21(월) ~ 7. 28(월)

○ 시간대별 조치사항(1회 기준)

╺ 7.21(월) 21:00 : 소수력발전기 가동중지(3호기)

22:00 : 신설관로 밸브조절(D1500 30%열음)

23:00 : 신설관로 세척

╺ 7.22(화) 02:00 : 신설관로 환원조치(D1500)

03:00 : 소수력 발전 정상가동(3호기)

06:00 : 급수운영 결과 정상운영 확인

※ 밸브조절 및 세척작업시 유속변화에 따른 고탁도 수돗물이 발생되지 않도록 수계전환 매뉴얼에 따라 신중히 시행 하였음

2) 수질검사

○ 기    간 : 7.21(1차), 7.24(2차). 7.28(3차)

○ 검사내용 : 3차 세척 후 맛,냄새는 이상 없었으나, 퇴수량 부족으로 잔류염소 기준 미달

☞ 최종 통수시 충분한 퇴수를 통해 잔류염소 기준치 이상 확보

구 분	단위	수질기준	수질검사		사 진
			7.21(1차)	7.28(3차)
잔류염소	㎎/㎠	0.2이상	0.21	0.03
탁도	NTU	0.5이하	0.42	0.14
수소이온농도	PH	5.8~8.5	7.6	7.2
Fe	㎎/ℓ	0.3이하	0.02	0.05
맛냄새유무	-	-	이취미 발생	이상없음

╺ 작업사진

신설관 D1500 시점	신설관 D1500 종점	세척작업	수질검사

3) 급수운영 결과

○ 기존송수관(D2200), 비상공급관로(D1500) 동시 운영가능

- 신설관로 담수량 : 4,400톤

- 세척량(8,000톤) : 1회(3,000), 2회(3,000), 3회(2,000)

- 노량진배수지 급수운영 변화

구 분	노량진배수지(m, ㎥/hr)											대 방		상 도
	시간	1계열				2계열			관압 (㎏/㎠)	송수량	소수력 발전	수위	송수량	수위	송수량
		1지	2지	5지	6지	3지	4지	7지
7.21~ 7.22 (1차)	20:00	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	0.81	13,000	3대 가동	4.3	11,000	3.5	4,400
	22:00	3.9	3.8	3.7	3.7	3.7	3.8	3.6	0.63	11,000	가동 중지	4.2	10,800	2.6	4,300
	02:00	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	0.63	11,100	가동 중지	4.30	8,100	2.6	4,300
7.23~ 7.24 (2차)	20:00	4.0	3.9	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	0.82	13,000	3대 가동	4.5	10,800	3.8	4,400
	22:00	3.8	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.4	0.72	12,000	2대 가동	4.7	10,800	3.3	4,400
	02:00	3.5	3.5	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	0.72	12,000	2대 가동	4.7	5,500	3.6	2,200
7.28 (3차)	13:00	4.2	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.0	0.62	13,500	3대 가동	3.3	11,000	3.4	4,500
	14:00	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	3.9	0.71	11,700	2대 가동	3.1	11,000	3.5	4,500
	15:00	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	0.71	11,600	2대 가동	3.1	11,000	3.5	4,500

행 정 사 항

□ 행정사항

○ 급수운영 방법은 하절기 이후 관계자 회의를 걸쳐 운영계획 방안 수립

- 회의일시 : ’14. 8월말 예정(차후 일정협의)

- 참 석 자 : 본부(배수과, 고도정수반), 남부수도사업소

- 회의내용 : 최종 통수방법, 재 염소 처리 및 유량계 설치 계획 협의

○ 노량진배수지 이중화 관로 통수 및 세척작업에 따른 급수운영 관련 현장 비상근무(초과근무)

- 기 간  : ’14.7.21(월) ~ 7.24(목)

※ 근무대상자는 초과근무 명령서 적용.  끝.