문서번호	급수운영과-18614
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		07/29 조면행
협 조
	주무관			이상무
	주무관			여수현

보고서(수도관 내부 물세척, 신정28블록)

2014. 7

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2014년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 신정28소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2014.07.09(수) ~ 07.15(화)

○ 위   치 : 신정27소블록(구로구 오류동46~336번지 일대)

연번	위치		구경	연장	관종	부설년도	작업일	퇴수장치
1	구로구	오류동47-7~47-29	150	64	DCIP	2005	7/9	퇴수80
2	구로구	오류동46-3~52-7	150	197	DCIP	1986	7/10	퇴수80
3	구로구	오류동55-14~59-20	150	210	DCIP	1997	7/11	퇴수80
4	구로구	오류동56-67~63-1	100	131	DCIP	1989	7/14	소화전
5	구로구	오류동336-1~64-8	200	78	DCIP	1996	7/15	소화전

□ 세척 결과

소블록 물세척 실적
연번	위치 및 구간	관로현황				퇴수현황				수질상태				비고
		구경 (㎜)	연장	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 시간 (분)	퇴수량 (㎥)		전		후
								기존 퇴수	재 활용	잔류 염소	탁도	전류 염소	탁도
계		100 ~200	680					484
1	오류동47-7~47-29	150	64	DCIP	2005	4	100	81		0.25	0.45	0.27	0.18
2	오류동46-3~52-7	150	197	DCIP	1986	4.1	130	107		0.28	0.46	0.33	0.17
3	오류동55-14~59-20	150	210	DCIP	1997	4.1	130	107		0.25	0.40	0.27	0.17
4	오류동56-67~63-1	100	131	DCIP	1989	4.2	130	95		0.30	0.49	0.32	0.13
5	오류동336-1~64-8	200	78	DCIP	1996	4.1	130	94		0.33	0.42	0.31	0.15

□ 분석 결과

○ 1구간

- 퇴수변을 활용하여 일방향으로 플러싱을 시행함

- 잔류염소는 양호하나 소블록 관말지역으로 탁도가 높은 상태임

- 물세척후 수질상태 양호

○ 2구간

- 퇴수변을 활용하여 일방향으로 플러싱을 시행함

- 잔류염소는 양호하나 관말지역으로 탁도가 높은 상태임

- 물세척후 수질상태 양호

○ 3구간

- 퇴수변을 활용하여 일방향으로 플러싱을 시행함

- 잔류염소는 양호하나 관말지역으로 탁도가 높은 상태임

- 물세척후 수질상태 양호

○ 4구간

- 소화전을 활용하여 일방향으로 플러싱을 시행함

- 잔류염소는 양호하나 관말지역으로 탁도가 높은 상태임

- 물세척후 수질상태 양호

○ 5구간

- 소화전을 활용하여 일방향으로 플러싱을 시행함

- 잔류염소는 양호하나 관말지역으로 탁도가 높은 상태임

- 물세척후 수질상태 양호

붙임 : 세척수량 산출 및 전경사진 1부.끝.