함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시한강사업본부장(녹지관리과장)
(경유)
제목	공원 아리수음수대 수질검사 결과통보

1. 한강사업본부 녹지관리과-3542(2014.7.25.)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 관리중인 한강시민공원 음수대를 아래와 같이 수질검사하고 그 결과를 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수질검사결과

- 검사일시 : 2014. 7. 29

- 검사지점 : 망원지구 2대, 난지지구 1대

- 검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

구분	탁도	잔류염소	pH	철	구리	결과
	0.5NTU이하	4.0mg/L이하	5.8~8.5	0.3mg/L이하	1.0mg/L이하
망원지구 성산대교 무대옆	0.15	0.12	7.2	0.01	0.01	합격
망원지구 성산대교 매점옆	0.12	0.11	7.2	0.01	0.01	합격
난지지구 수변생태학습센터	0.13	0.15	7.2	0.01	0.01	합격

끝.

	서부수도사업소장
주무관	윤영재		수질팀장	조성관		행정지원과장	전결 07/29 이희세
협조자
시행	행정지원과-19295	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41	/
전화	02-3146-3544	/전송	02-3146-3579	/	yyjj5184@seoul.go.kr	/	대시민공개