출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	성민재	이해원	07/29 이만기

	명에 의하여 고객신청 수질검사 및 수질자동측정기 점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 7. 29.
보 고 자 : 환경8급 성명 : 성민재

보       고       내       용

일    시

2014년 7월 29일  09:30 ~ 16:30

건    명

수질민원처리 및 수질자동측정기 점검 결과 보고

출장자

공업6급 이해원, 공업7급 유정미, 환경8급 성민재

내용

○ 수질민원처리

- 성동구 행당동, 동대문구 장안동, 전농동에서 수질검사 접수되어 현장

방문.

퇴수 후 5항목 수질 검사 결과 먹는물 수질기준에 적합하며 직접 음용

하여도 안전하다고 설명.

측정항목 (단위)	탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	pH	철 (mg/L)	구리 (mg/L)
행당동	0.31	0.19	7.21	0.03	0.02
장안동	0.30	0.10	7.28	0.05	0.05
전농동	0.24	0.25	7.20	0.00	0.00

○ 수질자동측정기 점검

- 용마산소배수지가 있는 용마폭포공원에서 공사업체가 내부 공사 중 수질

자동측정기 통신라인을 절단함. 현장 확인 결과 수질자동측정기는 이상

없으며 통신라인만 다시 포설하면 됨. 공사업체에서 2~3일 내에 통신라인

을 다시 설치해주기로 함. 본부 급수운영과에 위 사항 구두 보고 함.

끝.

비  고