문서번호	설비부-8333
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
김경남	조예환	07/29 박기형

『송정 빗물펌프장 증설 기계공사』

실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『송정 빗물펌프장 증설 기계공사』

실정보고 사항 검토보고

송정 빗물펌프장 운영관리 기관인 성동구청으로부터 제진설비 보완요청에 따른 실정보고 사항에 대한 검토보고임.

관련근거

❍ 공사실정 보고 : 시설관리공단 위탁감독

- 강북공사관리3처-2014(2014.07.25)

❍ 제진설비 보완요청 : 성동구청 안전치수과-14837(2014.07.11.)

실정보고 대상

(단위 : 천원)

품목	규격	수량	계약금	업체명	납품기한
제진기	유압식 제진기(4.5kw) STS 스크린(목간격 80mm) 협잡물이송컨베이어(W1.6m*L13m*2.2kw)	1식	176,000	사회복지법인대한장애인복지회	2014.11.28

시설관리공단 실정보고 내용

품명	현황 및 문제점	검토의견 및 대책	비고
제진기	○ 송정빗물펌프장 기존 및 증설부분 제진기 컨베이어가 별도로 작동하여 유지관리 운영시 효과적이지 않으므로 기존과 증설 컨베이어를 한라인으로 연결이 필요함	◈ 현장여건에 맞추어 변경 시공 - 협잡물 이송 컨베이어 한라인으로 변경시공 [당초 13M → 변경 30M(13 + 기존 17)] ※ 추가비용 없이 설치 가능 (납품사 검토회신)

검토의견

❍ 송정 빗물펌프장 기존 및 증설 구간의 제진설비 컨베이어가 각기 구동되는 방식으로 설계되어 협잡물 처리 및 설비운영에 어려움이 따르고,

❍ 2개의 방식으로 운영되는 제진기 컨베이어를 1개의 시스템으로 연결 요청하는 성동구청 의견과 시설관리공단 실정보고가 현장 여건에 적합한 방식으로 사료되므로

❍ 기존 노후시설의 연계공사시 시공품질에 하자가 발생하지 않도록 성동구청 관계자와 긴밀한 협의하에 시공하는 조건으로 승인하고자 함.

따로붙임 : 시설관리공단 실정보고서 1부.  끝.