문서번호	도시철도설비부-6955
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
박원모		서태창	07/30 정찬웅
협 조
	송변전과장			代김흥정

『2014년도』 도시철도공사장 임시가설 전기설비 안전점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『2014년도』 도시철도공사장 임시(가설) 전기설비 안전점검계획

하절기를 대비하여 도시철도 공사장의 임시(가설) 전기설비에 대한 안전관리 실태를 사전 점검 및 조치하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

관 련 근 거

공사장 임시(가설)전기설비 설치 및 유지관리 계획

[도시철도설비부 – 3496(2014.4.14.)]

Ⅱ

점 검 개 요

점검기간 : ‘14. 7. 31(목) ~ 8. 7(목)

점검대상 : 지하철공사장  13개 공구

구 분	공 구 (정거장)	전 력 수 전 (개소)			비 고
		계	특고압	저압
계	13 (27)	49	33	16
9호선 2, 3단계건설	9 (13)	24	20	4
우이~신설 경전철	4 (14)	25	13	12

점검조 편성 : 도철설비부 전기직 직원 4개조 편성(1조 2명)

- 점검일정 및 점검조 : 별첨 1

점검기준(전기사업법 및 전기설비기술기준의 판단기준 등)

- 전기설비의 적합 유지(전기사업법 제68조)

- 전기안전관리자의 성실의무 등(전기사업법 제73조의3)

- 수배전반 및 옥외분전반의 관리상태(기술기준 제44조, 제221조)

- 누전차단기 설치(기술기준 41조, 산업안전보기준에관한 규칙 제304조)

- 기계기구철대 및 외함 접지, 개폐기의 시설(기술기준 제33조, 37조)

- 이동전선 및 가설전선 관리실태(기술기준 제198조, 220조)

- 터널내 등기구 및 임시 배선상태(기술기준 제229조)

- 도시철도공사장 임시(가설) 전기설비 설치 및 유지관리 기준(‘14.4.14)

Ⅲ

점 검 방 법

공사장 안전관리담당자 입회 및 협조하에 점검추진(감리사 및 시공사)

전기안전관리자 전기설비 점검기록부 확인(지적 및 조치사항 확인)

2014년도 점검 지적사항 조치결과 확인

주요 점검내용

- 수배전반 기초 균열 ․ 침하 여부, 주변 배수로 정리상태, 위험표지 및 비상연락망 부착, 소화기 비치여부,전기설비 과열 등

- 작업장 임시분전반 누전차단기 동작 및 접지 등 보호장치 확인

- 공사장 임시(가설) 전기설비 설치 및 유지관리계획에 의한 점검

(세부내용 별첨 2, 점검표 별첨 3)

- 우기철을 대비하여 옥외 배전반 등의 누수, 침수예방과 이동전선의 피복 손상에 의한 누전 우려 등 전기 안전사고 예방 점검

Ⅳ

조 치 계 획

지적사항 조치결과를 7일이내 조치하고 책임감리원과 현장대리인이 확인하여 본부(도시철도설비부) 보고토록 지시(보고양식 별첨 4)

경미사항은 현장에서 즉시 시정조치 등 지적사항 우선조치 지시

점검결과 안전관리과 및 공사 담당부서 통보

붙임 1. 정거장별 점검일정 및 점검조   1부

2. 임시가설 전기설비 세부내용 1부.

3. 전기설비 점검표   1부

4. 전기안전점검 결과보고 양식  1부.  끝.