문서번호	방재시설부-6983
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
김상용		박희천	07/30 임춘근
협조

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

소화조구간 가시설 공법변경 검토보고

2014. 7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

소화조구간 가시설 공법변경 검토보고

서남물재생센터 시설현대화사업 차수벽(Sheet-Pile) 공사중 소화조구간 가시설 공법을 변경(쉬트파일+어스앵커 → 쉬트파일(차수벽), 쉬트파일+버팀보, H파일+토류판 등)하여 보다 안전하게 시공코자 하는 실정보고 임.

관련근거

○ 도화(서남)2014-241(‘14.07.22) 『실정보고(소화조 가시설 구간 공법변경)』

공사개요

○ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91일대(서남물재생센터 內)

○ 규    모 : 고도처리시설개량 115만톤/일, 시설현대화 36만톤/일,

기존시설존치 12만톤/일

○ 사업기간 : 2009. 11. 09 ∼ 2015. 08. 09

○ 계약방법 : 설계·시공 일괄입찰(T/K)

○ 시 공 사 : 대림산업(주)외 5개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링, (주)유신

○ 총도급비 : 277,603백만원

실정보고 내용

○ 평면도

당 초	변 경
차수벽 : Sheet-Pile(75본), L=30m 가시설 : Sheet-Pile(579본) + 어스앵커(805공)	A : 흙막이(H-PILE+토류판) B : 흙막이(H-PILE+토류판) + 버팀보 C : 흙막이(Sheet-Pile + 버팀보 D : 흙막이(Sheet-Pileㆍ토류벽) + 버팀보, 일부RAKER, 어스앵커 28공 E : 차수벽(Sheet-Pile)

○ 단면도

당 초	변 경

○ 문제점

1) 추정 지질보다 자갈층 분포폭이 넓고 암반추정선이 깊어짐에 따라 당초 설계된 쉬트파일+어스앵커 시공시 정착구간이 퇴적층에 위치하여 정착력 부족으로 품질 확보 및 가시설 안정성 확보가 어려움

2) 기존 구조물인 BY-PASS 수로BOX 하부에 어스앵커를 시공하게 됨으로 기존BOX 기초(RC파일)과 간섭으로 E/A 시공이 어렵고 말뚝손상이 우려됨.

3) 어스앵커 천공홀로 지하수 유출시 미세점질토가 같이 유출되어 주변 방류펌프동 등 인접 구조물의 저부 침하 및 가시설 변이 등의 문제 발생이 우려됨.

※ 인근 서남분뇨 시설현대화사업 현장에서 동일공법으로 가시설 공사시 미세점질토가 유출되어 가시설 변위가 발생되어 버팀보(Strut) 공법으로 변경하였음.

○ 대  책

- 현장전체가 폐합되게 외곽 “E구역”은 차수벽(쉬트파일)을 시공하여 지하수를 차단하고

- 소화조 시공을 위해 “C구역”은 쉬트파일+스트러트 공법으로 가시설을 보강하여 구조물공사를 시행하며

- “A구역”은 자연터파기 구역으로 분뇨시설현대화현장 진입도로가 위치하여 중장비 진출입이 있으므로 법면에 H-Pile+토류판으로 사면을 보강하며,

- “B, D구역”은 소화조 구조물 완료후 가스저장소 및 슬러지 처리시설 공사를 위해 2차 가시설 및 어스앵커를 설치하여 공사시 발생되는 문제점을 해소함.

○ 주요 수량변경

구 분	규 격	당초	변경	증ㆍ감
어스앵커	(L=11~17m)	805공	28공	-777공
스트러트	□-350×350		339본	339본
쉬트파일	SP-400×150×13	654본	1,199본	545본
H-PILE(Post)	H-300×200×9/14		106본	106본

○ 개략공사비 검토                                             (단위 : 천원)

구 분	금 액		증ㆍ감	비 고
	당 초	변 경
직접공사비	2,116,672	2,929,619	812,947
제 경 비	937,395	1,128,598	191,203
물가변동	429,591	298,725	-130,866
계	3,483,659	4,356,943	873,284

※ 공사비는 가시설공사 완료 후 전체 가시설에 대하여 정산보고 예정임

검토 및 조치계획

○ 당초 가시설 공법인 쉬트파일+어스앵커는 E/A 천공홀로 지하수(미세점질토) 유출로 인한 인장력 발현의 어려움과 지반침하에 따른 기존구조물의 안정성이 문제되어 단계별 부분터파기 및 쉬트파일 + 버팀보 공법으로 변경하여 보다 안전하게 시공코자 하는 내용으로,

○ 본 실정보고는 설계서 보완에 대한 사항으로 입찰안내서 공사계약 일반조건 제21조 ⑥항에 의거 당초 설계오류로 인한 변경 즉, 발주처의 책임있는 사유에 해당하지 않는바 계약금액 조정분 항목으로 상계시켜 추후 설계에 반영(전체공사에 대하여 증감되는 금액을 합산하여 조정하되 증액할 수는 없음)코자 하며,

○ 책임감리원의 검토의견이 적절하다고 판단됨으로 실정보고를 승인코자 함.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부. 끝.