문서번호	시설관리과-17527
결재일자	2014.7.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
이승우	고신석	조상덕	07/30 전영석
협 조
	급수운영과장		장시명
	급수설비팀장		김기상
	주무관		김대성

2014년도

내용연수 경과 상수도관 진단·평가 굴착 계획

2014. 7

남부수도사업소(시설관리과장)

2014년도

내용연수 경과 상수도관 진단·평가 굴착 계획

내용연수가 경과되거나 향후 경과 도래가 예상되는 내식성관에 대하여 최적의 상수도 관망 조성을 위한 先진단 · 後정비 하고자 상수도관 굴착 및 시편체취 하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

관련근거

○ 2014년도 내용연수 경과 상수도관 진단·평가계획 누수방지과-207(‘14.3.20)

○ 내용연수 경과 상수도관 시편 및 정밀평가 시료 채취 협조 지시사항        누수방지과 - 3975 (‘14. 7.22)

추진 배경

○ 상수도관 정비 기준 마련을 위한 노후도 평가 필요

- 전문기술진단(관체의 노후도)을 통한 상수도관의 교체 및 갱생 근거 확보

※ 환경부 「상수도관망의 기술진단 범위 및 시행방법 등에 관한 고시」 및 「상수도 관망진단 매뉴얼」

○ 「내구연한 경과 상수도관 평가 · 정비 계획」 - 본부장 방침 누수방지과-5786(′13.08.19)

○ 최적의 상수도 관망 조성을 위한 교체 또는 세척기준 마련

Ⅱ		사 업 개 요

굴착 기간 : 2014. 07. ~ 09.30

굴착 업체 : 2014년도 남부관내 누수복구공사(연간단가)

사업 예산 : 50백만원

○ 시편 채취 및 굴착 복구비 : 50백만원

사업 대상 : 69,065m(덕타일 주철관, 강관, 스테인리스 강관)

○ 내용연수 경과 : 13,875m(경과연수 30년 이상, ′84년 및 이전 부설)

- 덕타일 주철관	: 5,147m

- 강관	: 8,710m

○ 내용연수 미경과 : 55,208m(경과연수 25년, ′89년 부설)

- 덕타일 주철관	: 53,0544m

- 강관	:  2,154m

○ 내용연수 배관현황(남부수도)

(단위:m)

구 분		합 계	송수관	배수관	급수관	비고
합 계		69,065	3,956	65,039	70
25년 (1989년)	소계	55,208	3,047	52,091	70
	덕타일 주철관	53,054	1,523	51,461	70
	강 관	2,154	1,524	630
30년 (1984년)	소계	5,147	315	4,832
	덕타일 주철관	5,147	315	4,832
	강 관
35년 (1979년)	소계	4,873	594	4,279
	덕타일 주철관
	강 관	4,873	594	4,279
40년 (1974년)	소계	3,837		3,837
	덕타일 주철관
	강 관	3,837		3,837

Ⅲ		추 진 계 획

추진 대상

○ 진단 대상 : 총 36개소

- 선정 기준 : 경과연수별, 재질별, 수계별 선정

- 진단(굴착) 대상 : 36개소(사업소 누수복구업체)

∙ 직접 시료 채취 : 36개소(350㎜이하 관 절단 시편, 400㎜이상 부단수 천공 시편)

구분	합계	직접시편			비고
		도복장 강관	덕타일 주철관	동 관
계	36	5	29	2	정밀평가(12)
영등포구	12	2	8	2
동작구	6	0	6
관악구	11	3	8
금천구	7	0	7

※정밀 평가(12개소)는 굴착시 본부 용역업체 입회

추진 방법

○ 조사 방법

- 기초(간접) 평가 자료 : GIS 자료 이용 → 시설제원, 매설환경, 관로이력 등 조사 (용역업체)

- 세부(직접) 평가 자료

∙ 직접 시료 채취 : 현장에서 사업소 누수복구업체가 관 절단(350㎜ 이하) 및  부단수 천공(400㎜ 이상) 시편 채취

1) 관경 350㎜ 이하 : 축방향 40㎝ 상수도관 절단

2) 관경 400㎜ 이상 : 부단수 천공 시편 (D=250㎜ 제수밸브는 장기 재고자재 사용)

- 장기 재고자재명 및 규격 : 제수밸브(스텐레스형, 250㎜)

※ 직접 시편채취 후 직접평가 항목 조사 및 정밀평가 항목 분석 의뢰는 용역업체에서 수행

∙ 내시경 조사 : 용역업체에서 촬영 조사

- 정밀(원인분석) 평가 자료 : 현장에서 용역업체가 시편 및 토양 채취, 채수 후 전문 분석기관에 분석 의뢰

[직접 시편 채취 및 측정]		[내시경 조사]

Ⅳ		행정사항

직접시편 굴착 및 토양 등의 시료 채취 완료 :´14. 9.30까지

수도자재관리센터 내 악성 재고자재 관리비 절감 및 적재 공간 확보

○ 장기 재고자재 관급 출고요청 : 사업소 → 수도자재관리센터

○ 장기 재고자재 관급 출고 및 직접 시편채취 : 누수복구업체

○ 직접 시편채취비 정산 : 수도사업소 → 누수복구업체

붙임 : 1. 남부 직접시편 자료 위치현황 1부.

[붙임] 2. 2014년도 내용연수 경과 상수도관 진단 평가계획 1부.

3. 장기재고자재 사용계획 보고 1부. 끝.