＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 07월 29일 화요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							강왕구		김정환		이충기				07/30 이동신
기기별 시간별	원심 탈수기 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시		*		*						00:00- 09:00		4조		전기7		최윤석
01～02시		*		*
										09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시		*		*
03～04시		*		*
										18:00- 24:00		일근		기계7		강왕구
04～05시		*		*
										슬 러 지
05～06시		*		*
										소화인발량			4756 (㎥)
06～07시		*		*
07～08시		*		*
08～09시		*		*
										원심 처리량			2702 (㎥)
09～10시				*
10～11시				*
11～12시				*
										오 니 케 익
12～13시				*
										원심 생산량			360.670 (톤)
13～14시				*
14～15시				*
15～16시				*
16～17시				*
										약 품
17～18시				*
18～19시				*
										원심 사용량			500 (kg)
19～20시				*
20～21시				*
21～22시				*
22～23시				*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시				*
가동시간	24	15	24	0	24			24		5대 111시간

호수 기기명 시간별		1호	예비		2호	3호		예비			4호	5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300
	21:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	S4
구분	A,B 계열			C,D 계열			구분		A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저류조 탱크 (M)		08시	3.8			3.9
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시	3.9			4.1
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시	3.4			3.5
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 소화조 인발량 증가로 원심 탈수기 2호 추가가동.(09:10~) ▶ 약품 용해장치 3호기 물보충용 솔레노이드 밸브 작동불량 및 교체작업.(09:40~16:00) 소모품 사용: 솔레노이드밸브 110V 50Hz~60Hz 1EA, 홀딩코일 220V 1EA 각 사용함. ▶ 에어콤프레셔 응축수 드레인 및 오토트립 밸브 작동점검 결과 이상없음. ▶ 탈취 배기휀 A호기 구동 감속기 오일 보충작업.
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6