문서번호	물재생시설과-6457
결재일자	2014.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		강재천	05/19 김병위
협조

「송풍기 및 고압모터 분해 정비」

시설비 집행 승인 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
협약서 제8조	서남물재생센터	사업추진 타당성 및 적정비용	사업비 조정	178,200천원

2014. 5

도시안전실

(물재생시설과)

「송풍기 및 고압모터 분해 정비」

시설비 집행 승인 검토 보고

서남물재생센터[(주)서남환경] 시설비 사업 승인요구에 대한 현장확인 및 집행계획 검토 결과를 보고 드림.

□ 사업개요(승인요구사항)

○ 사 업 명 : 송풍기 및 고압모터 분해 정비

○ 계약방법 : 제한경쟁(실적)

○ 사업기간 : 계약일로부터 60일간

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
송풍기 및 고압모터 분해 정비	○ 송풍기 모터 정비(3대) ▸6.6KV×500KW×3600rpm×3대 ○ 송풍기 브로워 정비(3대) ▸330㎥/min×6300mmAq×3대 ○ 버터플라이밸브(400A) 및 액츄에이터(600A) 교체 3개소	○ 송풍기모터 및 브로워의 진동크기 (진폭)와 속도를 측정한 결과 메탈베어링의 공차과다 및 카프링 마모에 의한 진동 발생 ○ 진동 기준치 초과상태로 계속 운전시 심각한 기계적 손상 및 코일소손 등의 우려가 있으므로 예방 정비하여 기기성능 유지	제한 입찰 (실적)

□ 사업승인 검토내용

○ 현장확인 점검 : ‘14. 5. 16(안종필, 이찬용, 윤두한)

○ 사업의 타당성 : 적정

‣ 송풍기(브로워), 고압모터 성능유지 및 안전사고 사전예방을 위해      ‘14.2월 진동과 속도를 측정 결과 기준값(진폭32㎛이하, 속도6mm/s    이하)을 초과하는 송풍기용 모터, 브로워 정비 및 모터 절연보강 필요

○ 원가산정 적정성

‣ 설계내역 검토결과                                   (단위 :천원)

요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A+B	절감율 (C/A)	비고
189,200	178,200	11,000	5.8%	계약심사

‣ 주요심사내용(계약심사과)

- 절연 페인트외 16종 단가 조정 : 시중거래가격 적용

- 노무비 조정 등

○ 계약방법의 적정성 : 적정(제한입찰)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령              제20조제1항5호

「특수한 기술이 요구되는 용역계약의 경우에는 해당 용역수행에 필요한           기술의 보유상황 또는 그 용역과 같은 종류의 용역수행실적」

‣ 입찰참가자격 : 모터(6.6KV×500KW×2P) 및 송풍기(330㎥/min×6300mmAq)                     용량 이상 정비실적이 있는 업체

‣ 실적제한사유

. 현재 설치된 송풍기용 전동기는 일본 제품(MEADIAN, YASKAWA)으로     제작사와 정비가 불가능하므로 정비품질을 확보하고 안정된 사업수행을       하고자,

. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 제1항     제5호에 의거 모터(6.6KV×500KW×2P) 및 송풍기(330㎥/min×6300mmAq)     용량 이상 정비실적이 있는 전문업체로 하여금 시행하는 것이 타당함.

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주

○ 송풍기 운영 및 안전사고(전기,화재 등) 예방대책 수립하고 안전    조치를 취한 후 정비 시행

○ 진동측정 및 모터 절연진단 시험 결과 등 각종 시험성적서 확인과    정비기록 관리 철저

○ 기기 정비 분해결과 설계서와 상이한 공종은 정산처리하고, 시운전하여    세부지침서 내용을 충족시킬 때 준공토록 집행계획 승인

○ 정비완료후 물재생센터 관리 전산시스템에 입력하고 준공결과 보고

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝.