다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	******************** *********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(*********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *********에 대하여 ***************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 09월 01일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** *** ***** ****	소화설비	1.다음장소 A, B회로 감지기 미설치→설치요함 - B3층 D코아측 E-14기둥 뒤편, 설비창고내(각 1개) 2.다음장소 프리액션밸브 압력스위치 선로 단선→정비요함 - B4층 2구역 3.다음장소 감지기 탈락(1개)→교체요함 - B5층 C-1기둥 뒤편 집수정내 설비창고	2014.09.01	NFSC103 제9조 NFSC103 제6조 NFSC103 제9조
	경보설비	4.다음장소 감지기 미설치(각 1개)→설치요함 - 3층 경로당 앞 보일러실 내부 및 안측 구획실 5.다음장소 발신기 감지기 말단선로 단선→정비요함 - 3층 관리실앞 6.다음장소 감지기 선로 분리상태→정비요함 - 3층 B코아↔A코아 사이		NFSC203 제7조 NFSC203 제11조 NFSC203 제7조
	피난설비	7.다음장소 피난구유도등 점등불량→정비 또는 교체요함 - A코아 6층 E/V 입구 - B코아 28층 계단 입구 - B코아 27층 계단 입구 - B코아 15층 E/V 입구 - B코아 14층 E/V 입구 - B코아 13층 계단 입구 - B코아 9층 E/V 입구 - C코아 19층 E/V 입구 - C코아 15층 E/V 입구 - D코아 31층 E/V 입구 - D코아 12층 계단 입구 - D코아 E/V 홀 입구 - D코아→C코아측 입구 - D코아 7호앞(단면 우방향) - 관리실→C코아 E/V홀 입구 - 관리실 입구 - 경로당→C코아 E/V홀 입구 - 경로당 입구 - 경로당앞 복도(단면 좌방향) - B4층 A코아 자동문앞 - B4층 B코아 전실입구 - B3층 A코아 앞 방화셔터 비상구 입구 8.다음장소 피난구유도등 예비전원 불량→정비 또는 교체요함 - C코아 23층 - B3층 C코아 계단입구 - B4층 A코아 계단입구 9.다음장소 계단통로유도등 점등 불량→정비 또는 교체요함 - D코아 B3~B4층 - C코아 B4~B5층 - B3층 A-2기둥 앞 계단 B2~B3층 9.다음장소 통로유도등 점등 불량→정비 또는 교체요함 - B5층 D-1기둥 우방향 - B5층 A-4기둥 좌방향 10.다음장소 피난구유도등 철거 상태→정비 또는 교체요함 - 3층 C코아 E/V홀 계단 출입구 - B3층 A-2기둥 앞 계단전실입구		NFSC303 제9조
	소화활동 설비	1.다음장소 급기댐퍼 전원 불량→정비요함 - A코아 31층~20층 - B코아 31층~24층 2.다음장소 급기댐퍼 연동 불량→정비요함 - D코아 9층 - D코아 3층		NFSC501A 제17조

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					代김인수					예방과장					07/30 강성완
협조자
시행			예방과-9582									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.