문서번호	시설과-3907
결재일자	2014.7.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
정연준	김인규	이규상		07/30 代정진일
협 조

공정보고회(7월) 개최 결과 보고

2014. 7.

상수도사업본부

시 설 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

공정보고회(7월) 개최 결과 보고

우리 본부에서 시행 중인 정수센터 고도정수시설공사 등 주요사업에 대한 7월 공정보고회 개최 결과를 보고 드림.

Ⅰ		보고회 개요

□ 일 시 : 2014.07.29(화) 16:00 ~ 17:40

□ 장 소 : 본부 4층 회의실

□ 참석자(14명)

○ 본    부(2) : 시설안전부장, 시설과장, 고도정수반장, 기전설비과장

○ 정수센터(4) : 정수과장(구의․뚝도․암사․강북)

○ 공사관계자(8) : 4개 현장 감리단장, 현장소장

□ 대상사업(4개)

○ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 강북정수센터 고도정수처리시설공사

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

□ 회의안건 : 공사장별 공정현황, 추진계획, 주요현안사항 논의 등

Ⅱ		현장별 공정현황

(2014.7.30 기준)

공정률(%)	암 사	강 북	구 의	뚝 도
계 획	95.4	95.6	89.4	50.4
실 적	94.5	95.6	89.9	50.6
대 비(%p)	-0.90	0.00	0.50	0.20

Ⅲ		주요건의 및 논의사항

□ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 활성탄흡착지 지내 활성탄 채취를 위한 사다리 설치 요망(암사 정수시설과장)

○ 오존접촉조 및 활성탄흡착지 유입수로 내오존방수 요망(암사 정수시설과장)

○ 고도처리시설공사가 금년 10월 준공예정으로 내오존방수 단체기준이 현재 진행중에 있어 올해 내오존방수 공사시행은 어려우므로 생산부와 협의하여 내년에 예산 확보하여 시행(시설과장)

○ 방수・방식이 시행되기 전까지 안전하게 관리할 수 있도록 보호 요망(시설안전부장)

○ 소수력 발전(제2활성탄흡착지~2정수장여과지 사이) 설치를 위하여 설치위치, 도로포장 등에 대하여 관련자 합동 검토 요망(기전설비과장)

□ 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 울타리 지지대 설치와 관련 영등포 고도처리공사시 재시공한 사례가 있으므로 정수센터와 충분한 협의를 한 후 시행할 것(시설안전부장)

○ 점검로 보도블럭은 콘크리트 포장으로 하여 차량통행이 가능토록 하는 것이 보안시설관리 규정에 부합할것임(시설과장)

○ 중계펌프장 흡수정 상부 옥외 맨홀의 턱이 낮아 폭우시 범람우려가 있으므로 상향조정 요망(강북 정수시설과장)

○ 고도구간 작업시 발생한 페인트, 신나 등 냄새로 인하여 정수센터 근무자에게 불편을 초래하므로 조치요망(강북 정수시설과장)

○ 정수지 수문설치 대신 가림막으로 설치되어 있는데 표준처리공정만 가동해야 할 경우 정수장 운영에 문제가 없는지 검토요망(기전설비과장)

○ 가림막개폐가 가능하므로 표준정수처리 공정만 운영할 경우에도 지장이 없음(강북 현장소장)

○ 가림막 개폐를 자동화가 가능토록 검토요망(시설과장)

□ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 관리본관 이전이 8.10일 완료예정에 있으나 계단난간, 도로포장 등이 미비되어 있으므로 이전에 차질이 없도록 요망(구의 정수시설과장)

○ 환기,청소,마감 등이 완벽히 마무리되어 정수센터 직원이 불편하지 않도록 조치하기 바람(기전설비과장)

□ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 약품투입 설비가 혼화지 옆으로 조속히 이전토록 요망(뚝도 정수시설과장)

○ 약품투입시설 혼화지 옆 설치 문제는 협의중으로 조만간 결론이 나올 예정임(감리단장)

○ 기존 조명등 LED로의 교체에 대한 실정보고를 조속히 하기 바람(기전설비과장)

Ⅳ		본부 당부사항 및 현장 건의사항

□ 시설안전부장 당부사항

○ 폭염 대책을 면밀히 검토하고 구의현장을 벤치마킹하길 바람.

○ 암사 현장의 기존 정수장과 고도구간 연락공사(D2800mm 맹플랜지 철거)는 참신한 발상으로 널리 공유하기 바람

○ 전 현장 안전사고가 발생하지 않도록 단장・소장님은 현장관리에 철저를 기하기 바람.

□ 기타 당부사항

○ 우기대비 현장 배수로 및 개구부를 통한 현장 구조물의 침수사례가 발생되지 않도록 정비철저

○ 소규모 공사의 가시설 설치를 철저히 하여 안전사고가 발생되지 않 도록 관리철저

○ 밀폐공간 공사시 급,배기 등 환기설비를 철저히 하시기 바람

□ 현장 건의사항

○ 강북,구의 및 암사 현장은 당초 공사기간보다 공기가 연장되어 있으므로 발주청에서 현장관리 간접비를 반영하여 주시기 바람.

(암사 현장소장)

Ⅴ		향후계획

□ 7월 공정보고회 개최결과 통보

○ 공정보고 회의내용을 관련부서 및 감리단에 통보하여 보완토록 조치

□ 8월 공정보고회 개최(8.26 예정)

○ 7월 공정보고회시 본부 당부사항에 대한 조치결과 보고

붙임 : 1. 외부 참석자 명단 1부.

2. 공정회의 사진 1부.  끝.