문서번호	시설관리과-11747
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
이연한	07/30 이계환
협 조

소블록 물세척 결과보고(길동 47블록)

2014년도 소블록 배수관 물세척 추진계획에 의거 길동47소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

�   세척 개요

○ 대   상 : 5개소 (길동 47블록 → 강동구 천호동 일대)

○ 기   간 : 2014.07.11(금) ~ 07.17(목)

○ 인   원 : 기간제근로자 3명, 이연한, 박재완, 김용곤

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	퇴수시설
1	천호동453-7~453-14	200	140	DCIP	00	3.5	지하식소화전
2	천호동453-24~453-6	200	60	DCIP	00	3.5	퇴수변
3	천호동453-6~452-5	200	160	DCIP	00	3.5	지하식소화전
4	천호동172-10~167-43	80	95	DCIP	06	3.5	지하식소화전
5	천호동450-46~450	200	105	DCIP	06	3.5	퇴수변

�   세척 결과

○ 구간별 수질검사 결과

7.11(금) 14:10 ~14:50	수질검사(1구간)		7.14(월) 14:10 ~14:40	수질검사(2구간)		7.15(화) 14:10 ~14:40	수질검사(3구간)		7.16(수) 14:10 ~14:45	수질검사(4구간)		7.17(목) 14:10 ~14:45	수질검사(5구간)
	잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
14:10	0.21	1.17	14:10	0.16	0.76	14:10	0.18	1.90	14:10	0.20	1.65	14:10	0.16	1.85
14:30	0.26	0.57	14:20	0.17	0.26	14:20	0.19	1.30	14:30	0.22	0.91	14:25	0.23	0.49
14:40	0.27	0.36	14:30	0.28	0.21	14:30	0.22	0.81	14:35	0.29	0.30	14:35	0.31	0.47
14:50	0.32	0.28	14:40	0.31	0.26	14:40	0.26	0.45	14:45	0.28	0.14	14:45	0.33	0.19

○ 분석결과

- 길동 47블록은 수압(4.0㎏/㎠)이 적정한 지역이며 잔류염소는 기준치 이상이나 탁도는 전구간이 기준치 이하로 측정됨.

- 2구간은 초기부터 수질상태가 매우 양호하였고 1,3,4,5구간은 초기 탁도가 기준치 이상으로 높았으나 세척 후 탁도가 기준치 이하로 안정됨(세척시간 약 40분 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 모든 구간이 세척 전･후 모두 기준치 이내로 양호 하였으며, 탁도는 세척 후 수치가 감소하여 수질개선 효과가 좋은 것으로 판단됨.

▸탁 도(0.5NTU이하)

- 1구간 : 1.17 ⇒ 0.28  - 2구간 :  0.76 ⇒ 0.26

- 3구간 : 1.90 ⇒ 0.45  - 4구간 :  1.65 ⇒ 0.14 - 5구간 :1.85 ⇒ 0.19

▸잔류염소(0.1㎎/L이상)

- 1구간 : 0.21 ⇒ 0.32  - 2구간 :0.16 ⇒ 0.31

- 3구간 : 0.18 ⇒ 0.26  - 4구간 :0.20 ⇒ 0.28  - 5구간 : 0.16 ⇒ 0.33

붙임 : 길동47블록 현황 및 사진