투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	재단법인서울디자인재단 대표이사
(경유)	동대문디자인플라자 경영단장 귀하
제목	DDP 전기설비 운영관련 협조 요청에 대한 회신

1. 귀 재단의 발전을 기원합니다.

2. 시설안전팀 - 1775(2014.07.29.)호와 관련,『DDP 전기설비 운영관련 협조 요청』에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 바닥 패턴조명 설계 상세도면 제공 및 보강요청

⇒ 바닥 패턴조명 설계 상세도면은 DDP 살림터 3층 인계인수 서류(도면)에 있으며, 패턴조명 파손은 보행인 동선에 설치된 조명등 상부로 화물차, 지게차 등이 통행하여 파손된 경우로 하자 처리는 곤란하며 조명등 보강은 시공사(삼성엔지니어링, 중선아이티씨)와 직접 협의 처리 요망.

나. 빙축기용 변압기 안전점검 요청

⇒ 동대문디자인플라자에 설치된 빙축기용 변압기는 몰드형으로 절연계급이 F종으로서 최고 허용온도가 155[℃]이므로 현재 최고온도 80[℃]로는 변압기에 이상이 없다고 판단되나 2014.08.08.이전에 안전점검을 실시할 예정이며(효성중공업 임봉천, 707-6661).

다. 전기안전사고 발생에 대한 정확한 원인 및 안전점검 요청

⇒ 소방판넬 마그네트 단자 소손은 같은 종류의 부품으로 교체 후 합동 운전 시 문제점이 노출되지 않았으며(설계도에 따른 제작으로 임의로 변경할 수 없으므로  제작업체와 협의 처리 요망), 살림터 변전실 변압기 2차측 부스바 과열은 부스바 체결 과정에서 볼·너트의 이완으로 저항열이 발생한 사항으로 해당 부스바를 새로 제작하여 교체함과 동시에 변전실 2곳에 대한 모든 부스바 체결 부위를 전면적으로 점검한 바, 이상이 없었음.

따로붙임 : 이행(하자)보증보험 계약변경증권 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남궁영주		건축부장	07/30 김우성
협조자
시행	건축부-9429	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 2동2층(서소문동) 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2443	/전송	02)3708-2659	/	nam3402@seoul.go.kr	/	대시민공개