문서번호	정수과-2183
결재일자	2014.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
백석현		代이병옥	07/30 유성종
협 조
	정수시설과장			남효돈
	주무관			서영호

응집제 저장시설 누액 보고

2014. 7

응집제 저장시설 누액 보고

정수처리에 사용하는 응집제 저장시설에 누액이 발생하여 안전사고가 우려되는바 관련부서와 협의 후 보수하여 수질관리에 만전을 기하고자 함

저장시설 누액 현황

○ 위치 : 1정수장 응집제 6번탱크 하단

누액 상태	누액부위(드레인배관과 탱크 연결부)

○ 1정수장 응집제 6번 주탱크 하단 드레인 배관과 탱크연결부 누액발생

○ 누액탱크에는 상대적으로 고가인 고염기도응집제(PAHCS) 보관중

※ 누액탱크 보관량 및 예상사용일수

보관량	예상 사용량	사용일수
333톤	23톤/일	14일

보고자 의견

○ 조속한 보수가 이루어지지 않으면 약품 다량 누출등 안전사고가 우려됨

○ 나머지 저장탱크에 모두 약품이 보관중으로 누액탱크의 약품을 다른 탱크로 이송 불가

○ 누액탱크의 약품을 우선사용하고 신속히 보수하려함

협조사항

○ 응집제 저장시설 누액부위 보수 협조 (정수시설과). 끝.