	양천소방서
수신	******
(경유)
제목	시정보완명령서(*****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *****에 대하여 ********************************결과 지적사항에 대하여 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 08월 14일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** **************	경보설비	1. 다음장소 자동확산소화장치 미설치→설치요함 - 1층 조리실(2EA) - 1층 급식소내 보일러실(1EA)	2014. 08.14.	NFSC101 제4조
	경보설비	1. 다음장소 감지기 미설치→설치요함 - 2층 남자휴게실내 침실 차동식감지기(1EA) - 1층 전산실(1EA) - 신관1층 연기감지기(1EA) 2. 다음장소 감지기 챔버 탈락→부착요함 - 1층 조리실 정온식감지기(1EA) 3. 다음장소 수신기 송수화기 미치비→비치요함 - 1층 행정실(1EA) 4. 다음장소 수신기 주경종 불량→정비요함 - 1층 행정실 5. 다음장소 감지기 선로 단선→정비요함 - 신관1층 위클래스 상담실(2EA)		NFSC203 제7조 NFSC203 제7조 NFSC203 제5조 NFSC203 제8조 NFSC203 제11조

끝.

	양천소방서장
담당자	박준형		검사지도팀장	代김인수		예방과장	07/30 강성완
협조자
시행	예방과-9577	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	back2bun@seoul.go.kr	/	부분공개