주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김병찬	정종기	07/31 代유영준
협 조	주무관		이금재
	주무관		이근보

문서번호 :	정수과-2635

□ 잔류염소 감시 결과 (7.23.~7.29.)                       (단위:mg/L)

구 분		정수	대현산 수계			와우산 수계			보광 수계			비 고
			대현산 배수지	응 봉 배수지	동부수도 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	한강로3가 수도꼭지
목표	년	0.63	0.36	0.23	0.13	0.35	0.28	0.13	0.45	0.32	0.13
	주	0.65	0.36	0.23	0.13	0.35	0.28	0.13	0.45	0.32	0.13
7.23(수)		0.66	0.44	0.20	0.23	0.32	0.19	0.20	0.51	0.28	0.26
7.24(목)		0.66	0.47	0.18	0.24	0.33	0.19	0.20	0.54	0.29	0.27
7.25(금)		0.66	0.52	0.21	0.26	0.36	0.20	0.20	0.55	0.30	0.26
7.26(토)		0.65	0.42	0.19	0.17	0.30	0.17	0.18	0.50	0.25	0.27
7.27(일)		0.66	0.44	0.16	0.14	0.28	0.14	0.16	0.52	0.23	0.22
7.28(월)		0.65	0.41	0.15	0.17	0.29	0.16	0.15	0.50	0.24	0.23
7.29(화)		0.68	0.40	0.14	0.18	0.29	0.13	0.12	0.45	0.23	0.24
최대값		0.68	0.52	0.21	0.26	0.36	0.20	0.20	0.55	0.30	0.27
최소값		0.65	0.40	0.14	0.14	0.28	0.13	0.12	0.45	0.23	0.22
평 균		0.66	0.44	0.18	0.20	0.31	0.17	0.17	0.51	0.26	0.25
종합 의견		만리배수지 등 일부 지점에서 잔류염소가 저하되고, 서부수도사업소에서 송수잔류염소 조정을 요청(공문)하여 7월29일 송수잔류염소 목표값을 변경하였음.							특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2014. 7. 29 11:00	0.65mg/L→0.68mg/L	신순일/김병찬

끝.