문서번호	예방과-22499
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

담당자		검사지도팀장		예방과장
민건식		김두성		전결 07/31 이영훈
협조

종합정밀점검 시정보완 명령대상 점검 확인서

- 신사미타워 -

종합정밀점검 시정보완대상 점검 확인서

□ 대 상 명 : 신사미타워

□ 위    치 : 강남구 강남대로 616 (신사동)

□ 대 표 자 : 입주자

□ 점검구분 : 자체점검결과 시정명령대상 확인점검

□ 확인결과 : 완비

설 비 명	지 적 사 항	법적근거
스프링클러 설 비	⋅스프링클러 헤드 미설치 : 12개소 (지하2층 갤러리정 10개, 네오성형외과 비만체형관리실내 2개)	NFSC103 제10조
자동화재 탐지설비	⋅구획된 실내에 감지기 미설치 : 4개 (지하2층 갤러리정내 구획된실내 3개, 네오성형외과 비만체형관리실내 1개)	NFSC103 제7조
유도등설비	⋅출입구에 피난구유도등 미설치 : 1개소 (지하2층 갤러리정 출입구)	NFSC303 제5조
방화문시설	⋅비상E/V 전실입구 및 비상구의 방화문에 자동폐쇄장치 (도어릴리즈) 미설치 : 7개소 2층, 3층, 4층 : E/V홀입구 각1개 지하7층 : 발전기실 출입구 1개 16층, 17층, 18층 : 피난계단 입구 각1개	건축물의 피난방화구조등의 기준에관한 규칙 “제10조”

확 인 일 : 2014년 7 월  30 일                                                       (13:00~17:00)

확 인 자 : 소방경  김  두  성

소방장  민  건  식