문서번호	시설관리과-20278
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		代이두영	07/31 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			代이두영

만리가압장 운전일보(07.30)

2014. 07

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 07월 30일 수요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 07/30 수요일 ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(01:00) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,53A)운전.유량:1001[㎥/h](05:00) (인입/토출압력: 2.3/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.5/3.5[m]) ○.만리1호(125hp)운휴→4호(125hp,21A)운전.유량:939[㎥/h](05:30) (인입/토출압력: 2.2/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:4.1/3.0[m]) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(09:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.5/4.5[m](10:00~12:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.4/3.4[m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp,50A)운전. 수위 1/2지:3.3/3.3[m](12:00) 만리4호(125hp,19A)운전. 수위 1/4지:3.8/2.7[m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.6/3.6[m](13:00~17:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:3.8/2.8[m](13:00~17:40) ○.능안5호(400hp,51A)운전. 수위 1/2지:1.5/1.5[m](17:00) ○.만리4호(400hp,19A)운전. 수위 1/4지:2.8/1.5[m](17:40) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.수배전반,가압장내외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(20:00) ○.능안5호(400hp)운휴→6호(200hp)운전.유량:458[㎥/h](22:00) (인입/토출압력: 2.2/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.0/3.0[m]) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(23:00)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1		05:30							5:30	459		14,130
	2
	4	05:30	10:00	12:00	13:00	17:40				11:50	128
능안	5	05:00	10:00	12:00	13:00	17:00	22:00			11:00	3,015		12,921
	6		05:00	22:00						7:00	106
	7