함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(수질과장)
(경유)
제목	분말활성탄(5%) 부적합 입고분 반품처리 알림

우리정수센터에 입고된 분말활성탄(5%) 80톤이 상수도연구원으로부터 부적합 통보(재료연구과-3091호 2014.07.31.)되어 아래와 같이 처리할 예정이오니, 참조하시기 바랍니다.

가. 부적합 입고분

○ 납품업체 : 삼천리활성탄소(주)

○ 납품량 : 80톤(7/25,28입고)

○ 납품장소: 우리센터 활성탄 사이로 A호

나. 부적합 항목

부적합 항목	기준	결과	비고
페놀가	25이하	26
ABS가	50이하	71

다. 처리사항

○ 전량반품 후 재납품

라. 관련근거

○ 우리센터 정수약품관리지침서 4.가.(5)

- 부적합으로 판명되면, 반품조치 후 재납품 받아 시험의뢰를 거쳐 기준에 적합하                     면 검수한다.

붙  임 : 수처리제 검사성적서(강북) 1부.

	강북아리수정수센터소장
주무관	신동인		정수과장	07/31 임건혁
협조자
시행	정수과-1802	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 598번지 (고산로 171)	/
전화	02-3146-5847	/전송	02-3146-5807	/	shindongin@seoul.go.kr	/	대시민공개