문서번호	정수과-2664
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
정광필		정종기	07/31 代유영준
협조
	주무관		김유선

염소가스 월간안전교육 실시보고 (2014. 7)

2014

뚝도아리수정수센터(정수과)

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2014. 7. 25 ~ 31	장 소	취수장 염소가스저장실	강 사	정 광 필
제 목 : 염소가스 공급라인 전환방법
□ 교육내용 1. 밸브 조작 방법 가) 끝 밸브 조작 나) 긴급차단밸브 전후 밸브 조작 다) 주의사항 2. 염소투입량 확인 방법 - 시량계 눈금 확인 □ 교육 참석자 A조 박병규 윤종영 B조 정방환 이영희 C조 김영복 홍사균 D조 배만순 신대식

1. 밸브 조작 방법

가) 끝 밸브 조작

- 먼저 공급 중단시킬 라인의 끝밸브를 천천히 잠근다.

- 사용할 라인의 끝밸브를 천천히 연다.

- 밸브를 열때는 배관내에서 염소액체가 흐르는 소리와 진동을 확인한다.

나) 긴급차단밸브 전후 밸브 조작

- 가스배관 끝 밸브 조작을 완료한 후 긴급차단밸브(자동밸브) 전후의 수동

개폐 밸브의 열림-닫힘 상태를 확인한다.

- 긴급차단밸브 전후의 수동밸브도 열어 놓아야 염소액체가 흐른다.

다) 주의사항

- 급하게 서두르지 말고 천천히 작업하되 학실하게 실행한다

- 몸가짐과 행동을 조심하여 기기, 연결동관 등을 타격하지 않도록 조심한다

- 밸브 개폐 상태가 틀리지 않았는지 주의한다.

2. 염소투입량 확인 방법

1호-2호 라인 전환시 밸브개폐 후 반드시 염소 투입기의 시량계가 위로 떠서 눈금을      얼마 가리키는지 확인한다.(10, 20, 30kg... 정상투입되면 시량계가 위로 떠 오른다)

※ 첨 부 : 교육사진