문서번호	정수과-2384
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	07/31 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 29

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이원태
	야간	박종성

2014년 7월30일[수]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1055hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.7	0.0
	Geosmin	10:00	23.0	4.1

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,060		1,020
탁 도	10:00	8.2		0.039
									규조류		Cyclotella	110		100
	21:00	7.1		0.060
											Melosira	460		450
pH	10:00	7.5		7.1
											Synedra	40		30
	21:00	7.5		7.1
											Asterionella	110		100
알칼리도	10:00	42		39							Fragilaria	150		160
	21:00	40		37
											기타	100		100
잔류염소	10:00	0.20		0.58							소 계	970		940
	21:00	0.17		0.57
									남조류		Anabaena	20		20
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	30		30
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	50		50
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	40		30
색도	10:00	4		0
											소 계	40		30
	21:00	4		0
수온	10:00	27.1		24.9
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	26.2		25.4
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.90		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.00		1.60
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.04		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.04		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	172		165
	21:00	164		162