함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	삼천리활성탄소(주) 대표 귀하
(경유)
제목	분말활성탄(5%) 부적합품 반품처리 요청

1. 상수도 발전을 위해 노력해 주시는 귀사의 노고에 감사드립니다.

2. 우리정수센터에 입고된 분말활성탄(5%) 80톤이 검수기관인 서울시 상수도연구원으로부터 부적합 항목이 통보(재료연구과-3091호 2014.07.31.)되어 아래와 같이 전량 반품 요청하오니, 즉시 처리해주시기 바랍니다.

가. 부적합 입고분

○ 납품업체 : 삼천리활성탄소(주)

○ 납 품 량 : 80톤(7/25,28입고)

○ 납품장소 : 우리센터 활성탄 사이로 A호

나. 부적합 항목

부적합 항목	기준	결과	비고
페놀가	25이하	26
ABS가	50이하	71

다. 관련근거

○ 우리센터 정수약품관리지침서 4.가.(5)

- 부적합으로 판명되면, 반품조치 후 재납품 받아 시험의뢰를 거쳐 기준에 적합하                     면 검수한다. 끝

	강북아리수정수센터소장
주무관	신동인		정수과장	07/31 임건혁
협조자
시행	정수과-1803	(		)	접수		(		)
우	472-050	경기 남양주시 삼패동 598번지 (고산로 171)	/
전화	02-3146-5847	/전송	02-3146-5807	/	shindongin@seoul.go.kr	/	대시민공개