문서번호	시설관리과-3450
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		08/01 한명석
협 조

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 8

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 중부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  8.  1

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 7. 31 (목) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(성북2, 성북2-2) 배 수 지 : 3개소(성북2저구, 성북2고구, 성북1)
점 검 자	지방공업주사 정선교 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <성북2-2가압장> - 기동․전송반 : 1면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 2대(10HP×2) <성북2저구배수지> - 제어·전송반 : 3면 - 유·출입전동밸브 : 4대 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <성북2고구배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 4대 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <성북1배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 4대 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <성북2가압장> - 수배전반 : 6면 - CCTV 감시설비 - 전 송 반 : 1면 - 모터펌프 : 5대(50HP×2, 50HP×3)

점검내용

○ 점검결과

- 성북2가압장 : ▸가압장 모터펌프 호별 표기가 되어있지 않아 점검자의 혼선우려

▸모터펌프4호 부하측 S상 단자 및 터미널 접속부 과열(42℃)

<현황 사진>

모터펌프 호별표시 없음 (성북2가압장)	터미널 접속부 과열 (성북2가압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 중부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.