문서번호	정수과-2408
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
조평대		윤현진	08/01 이태일
협조

정수장 고압가스 안전점검 일지

2014. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

정수장 염소(Cl2)가스시설 안전점검 일지 2014년 07월 31일(목요일)
구 분	점 검 내 용			점 검 결 과
				오전(10:00)	오후(14:00)	오후(16:00)
염 소 저 장	저장실 온도(℃)			25.5	25.5	25.5
	집합관 및 밸브누설여부			이상없음	이상없음	이상없음
	가스압력(MPa)			0.59	0.60	0.60
	긴급차단장치			이상없음	이상없음	이상없음
	호이스트 안전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	염소계량저울상태			이상없음	이상없음	이상없음
염소투입설비 (워터챔프 및 인젝터)	중(후) 워터챔프 진공상태(Mpa)			0.050(0.061)	0.050(0.061)	0.050(0.061)
	가스 누설여부			누설없음	누설없음	누설없음
	투입기 운전상태			이상없음	이상없음	이상없음
	진공조절기 전 가스압력(MPa)			0.59	0.60	0.60
	인젝터 운전상태			가동중지	가동중지	가동중지
	인젝터 진공압(Mpa)			운휴중(예비)	운휴중(예비)	운휴중(예비)
중 화 설 비	가스누설경보기 상태			정 상	정 상	정 상
	중화설비 가동상태			이상없음	이상없음	이상없음
	제어반 작동 상태			정 상	정 상	정 상
기 타	인화물질 및 소화시설			이상없음	이상없음	이상없음
	보안용구 및 응급장비상태			이상없음	이상없음	이상없음
	중, 후 염소 워터챔프 작동상태			작동, 작동	작동, 작동	작동, 작동
	중, 후 염소 워터챔프 전류값(A)			22 31	22, 30	22, 31
용 기 관 리 (총38병)	예 비	10병	A 측	13, 80, 43, 15, 82, 81, 46, 41, 83, 36
	사 용	10병	B 측	341, 360, 347, 337, 351, 334, 336, 348, 343, 346
	재 고	0 병	A 측
		0 병	B 측
	공용기	11병	A 측	6, 37, 84, 9, 10, 19, 85, 3, 12, 79, 2
		7 병	B 측	321, 05, 40, 20, 306, 319, 321,
시설 정비 및 특기 사항	■ 재건설 염소설비 미비점 보완요청 - 염소가스 배관연결 투입기실, 워터챔프 및 인젝터 진공압력 테스트, 농도제어 프로그램설치 및 보완요구 ■ 후염소투입기 2호 콘트롤러 고장으로 회수염소 콘트롤러로 교체 - 회수염소 투입기 콘트롤러 수리차 반출(동방수기 도재돈 차장 7월 23일) ■ 염소투입기실 CCTV 소음발생(07/21) - 점검자 및 점검결과 : 정수시설과 노성제, CCTV내부 휀 임펠러 소음 추정 ■ 취수장 전염소 투입중지 - 취수원수 냄새유발물질 증가에 따른 염소투입중지(7/29 19:00~) ■ 염소저장실 메니폴드 밸브 제거작업 - 액체 및 기체 메니폴드 B라인 배관 밸브(10개→9개)제거 및 밀봉작업 비파괴검사, 내압 및 기밀시험, 레코드확인 등 (가스안전공사 유인옥 외 1명, 동방수기 박용찬 외 2명) - 액체염소 배관 압력전송기 전선 합선부위 교체 완료(첨부문서 참조) ■ 염소투입동 중화설비 물공급배관 이설완료(07/31)
점 검 자	윤현진, 조평대

이산화탄소(CO2) 가스시설 안전점검 일지

2014년 07월 31일(목요일)

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
		오전(09:30)
저장탱크실	저장탱크 압력(㎏/㎠)	19.60
	수위(mmH2O)	736	재고량 : 5,988kg
	액 압력(㎏/㎠)	19.60
	긴급차단장치 상태	이상 없음
	안전밸브 상태	이상 없음
	기화기 작동상태	2호 ON
	기화기 온도(℃)	41.17
	GSU 온도(℃)	34.16
	가스압력(㎏/㎠)	1차측 : 19.08		2차측 : 6.31
	배관 누설여부	메인밸브 이상없음
PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	용해수 PUMP 가동상태	투입 중
	PSF 가동상태	투입 중
	토출 가스압(㎏/㎠)	6.31
시설 정비 및 특기 사항	■ 액화이산화탄소 액량계 및 유량계 점검요청(02월07일) - 탱크설치에 따른 전기설비 설치 및 전송 문제 연락(대우건설 허근차장) - 05/13 보정 예정이였으나 내부사정으로 8월 중 작업 예정(초저온탱크) ■ 이산화탄소 수동투입 프로그램 설치 - 이산화탄소 투입율제어 프로그램 추가요청 및 설치예정(대우건설) - 이산화탄소 탱크 앞측 노출배관 보온작업 요구(대우건설 허근차장) ■ 남조류 증가에 따른 이산화탄소 투입(18:30~) - 이산화탄소 기화기 물 보충수 배관 밸브(CLOSE에서 → OPEN으로) 기화기측 전자밸브 순간동작 미비로 물 넘침현상 발생(차후 정상작동) - 가압수 펌프 2호 메카니칼씨일 누수부위 조임(미량 누수 : 9월 수리예정) - 유량전송 불량에 따른 현장제어반 PLC(off→on)점검 후 유량표시(약60㎥) - 유량계 정상 유량표시 미비 점검예정(노즐 분해점검 예정)
점 검 자	윤현진, 조평대

끝.