문서번호	물재생과-3585
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
진관용		08/01 강병수
협조

제3처리장 방류동 유수분리기 설치보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

중랑물재생센터

(물재생과)

제3처리장 방류동 유수분리기 설치보고

제3처리장 방류동에서 하절기 집중강우로 인한 강제 방류시 엔진펌프에 연료를 공급하고자 설치된 경유 서비스 탱크에 발생하는 수분을 제거하고자 유수분리기를 설치하여 하절기 수방업무에 만전을 기하고자 함

제3처리장 방류동 경유 서비스 탱크

위치	기기명	용량	설치년도	운전시간 (3대가동시)	비고
제3처리장 방류동 2층	경유 서비스탱크	2,000ℓ	1988	5시간

엔진펌프 경유이송 현황

제3처리장 방류동 옆 지하 저장탱크에 경유저장(30,000ℓ)

- 경유 계약업체에서 탱크로리 차량을 이용하여 저장

경유 저장탱크에서 경유 이송펌프를 이용하여 방류동 서비스 탱크로 저장

서비스 탱크 경유를 이용하여 엔진펌프 가동

문제점

경유 저장탱크 및 서비스탱크에서 결로발생 및 외부로부터 수분 침투시

분리 기능이 없어 엔진가동중 피해발생

- 엔진에 수분 침투로 엔진손상 및 정비시 많은 비용과 시간이 필요

조치계획

방류동 서비스탱크에서 엔진펌프에 경유를 공급하는 중간 배관에 유수분리기 설치

엔진수리(선박엔진) 전문업체인 동양마린에 설치의뢰

소요 예산 : 3,900천원

지출방법 : 유수분리기 설치작업 완료후 철치업체 지정계좌에 입금조치.

유수분리기 설치예정 장소

방류동 경유 서비스 탱크	엔진 경유 공급관 (유수분리기 설치장소)

끝.