문서번호	슬러지재활용과-3896
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장
신성현		08/01 이동신
협조

제2처리장 탈수동 케익호퍼 고장 관련 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  8.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2처리장 탈수동 케익호퍼 고장 관련 보고

제2처리장 탈수동 케익호퍼 유압오일펌프 고장으로 이를 정비하여 원심탈수기 운영에 만전을 기하고자 함.

탈수동 현황

위 치	기기명	규 격	수량	설치년도	비고
제2처리장 탈수동	원심탈수기	30㎥/h	3대	‘97년, ‘07년
	케익호퍼	30㎥/h	2조	‘07년

고장 내용

○ 케익호퍼는 원심탈수기에서 나오는 탈수된 슬러지케익을 차량으로 운송하기 전  임시저장하는 시설로서

○ 케익호퍼의 개폐를 조정하는 유압오일펌프 고장으로 호퍼의 한쪽 게이트 제어 불가능

○ 제어 불가능으로 게이트 한쪽에만 하중이 발생 될 것으로 예상되어 정비 실시

슬러지 케익호퍼	케익호퍼 수리전 슬러지 케익 처리

대 책

○ 케익호퍼 유압오일펌프의 부품 및 전기판넬등을 점검 및 교체하여 탈수 설비 운영에 만전을 기하고자 함.

추진 계획

○ 유압기계 관련 업체에 수리지시하여 정비 실시

○ 소요예산 : 1,870,000원