예 비 준 공 검 사 조 서

문서번호	정수시설과-4658
결재일자	2014.8.1.

결재	주무관		정수시설과장		영등포아리수정수센터소장
		고재연		현인식		08/01 임정규

공 사 명			영등포 1정수지 내부방식공사(1차수)
계 약 자			㈜엘씨엠이앤지				준공예정일				2014.8.14
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	일부면 주름현상이 있는 부분보강 ※ 기포우려								보강조치(적출하고 재도포)
		부대공사	현 청소 작업 중
관리부서			공사 조속 마무리
전문위원의견			부착강도 기준치 미만이나 구조물 중성화에 의한 모체탈락 현상으로 합격의견 구조물 중성화 진행 ※ 첨부 : 전문위원 자문의견서 1부								내용년수 오래되어 별도 구조물 보강공사 검토 추진.
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2014 년 7 월 31 일
	정수시설					지방공업주사		직		성명		양묘식		양묘식
	정수시설					지방시설주사		직		성명		김왕주		김왕주
영등포아리수정수센터(분임)경리관 귀하