함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	분말활성탄(5%) 부적합 입고분 반품 처리 계획 보고

우리정수센터에 입고된 분말활성탄(5%) 75톤이 상수도연구원으로부터 부적합 통보(재료연구과-3090호 2014.07.31.)되어 아래와 같이 처리하고자 합니다.

가. 부적합 입고분

○ 납품업체 : 삼천리활성탄소(주)

○ 납품량 : 75톤

나. 부적합 항목

부적합 항목	기준	결과	비고
페놀가	25이하	27
ABS가	50이하	75

다. 처리사항

○ 전량반품 후 재납품

라. 관련근거

○ 분말활성탄 납품시방서 5.1

- 납품자는 제품의 품질관리에 철저를 기하여 불합격되는 일이 없도록 하여야

하며 만일 검사결과 부적합 판정시 해당 회 납품한 전량을 반품하고 즉시

적합 규격의 제품으로 납품 절차에 따라 교환납품토록 하여야 하며 이에

소요되는 비용은 납품자가 일체 부담한다

붙  임 : 수처리제 검사성적서(암사) 1부.

주무관	백석현		정수과장	代이병옥		소장	08/01 유성종
협조자
시행	정수과-2226	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02)3146-5743	/전송	02)3146-5706	/		/	대시민공개