문서번호	정수시설과-1903
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		정수시설과장
조정수		08/04 代최양교
협 조
	주무관		곽희영

자양취수장 정전대비 교육

2014. 07. 31.

뚝도아리수정수센터

(자양취수장)

안전사고 예방요령

○ 단로기(DS). 선로계폐기(LS).LDS 등은 부하가 걸린 상태에서 조작하면 아크로 인하여 변압기 소손 등 기기사고와 인사사고 우려있으니

부하가 있은 상태에서 조작금지.

○ 상기 기기를 조작할때는 무부하에서 실시하고 실시전에 차단기 수동트립보턴을 누른 다음에 조작하면 안전하다.

○ 기기 정지후 단로기나 차단기 회로를 분리하여도 콘덴서나 케이블 충전전류가 있으니 조급히 충전부를 만지지 말 것.

○ 펌프실에 순찰점검시 에는 슬리퍼 착용을 절대금하며.바지하단은

각종 볼트 및 잡철물에 안전사고 우려있으니 양말속이나 고무줄로

조일 것.

○ 간단한 전기보수 작업도 2인이상이 실시할 것

-활선작업은 원칙적으로 금한다.

-작업시 구호에 따라 반복 복장을 한다.

○ 수배전반 및 변압기. 전동기 등. 기기에는 멀리서 알아볼수 있게

운전.운휴(정지) 표시를하여야 한다.

○수배전반 후면케이블에는 전기의충전상태를 표시하는□통전표시기□

를 설치하여 통전상태를 파악할수있게 하여야 한다.

○ 수배전반에 설치된 표시램프는 상시 정상적으로 점등 되도록 램프교체에 철저를 기할 것.

※램프가 불량인 경우 정상운전인 것을 정지한 것으로 단로기를

개방할 때 아크발생으로 인한 조작자 피해 및 변압기 소손

사고 발생 위험이 높음.

○ 전기 충전부를 만질 경우는 검전기로 통전유무로 통전유무를

확인한후 작업할것