문서번호	정수과-2434
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	08/04 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 8. 02

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	대)박종성

2014년 8월2일[토]	날씨 :	흐림	기온 :	29℃	기압 :	1050hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	5.8	0.0
	Geosmin	10:00	24.3	4.4

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			2,020		2,070
탁 도	10:00	10.0		0.049
									규조류		Cyclotella	120		140
	21:00	9.2		0.051
											Melosira	1350		1400
pH	10:00	7.4		6.9
											Synedra	30		30
	21:00	7.6		6.9
											Asterionella	40		50
알칼리도	10:00	37		34							Fragilaria	120		110
	21:00	40		36
											기타	110		90
잔류염소	10:00	0.0		0.58							소 계	1770		1820
	21:00	0.0		0.55
									남조류		Anabaena	40		50
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	60		60
											Phormidium	20		30
		원수		#1정수
											기타	30		20
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	150		160
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	20		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	30		20
											Chlamydomonas	20		20
	21:00	-		무미
											기타	30		30
색도	10:00	5		0
											소 계	100		90
	21:00	5		0
수온	10:00	26.4		25.2
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	26.8		25.8
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.30		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	5.10		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.05		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.03		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	155		149
	21:00	162		152