문서번호	정수과-2241
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
유인남		김영배	08/04 유성종
협 조
	★정수시설과장			남효돈
	주무관			오철선
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2013. 8. 3

정 수 과

일일근무현황

2014년 8월 3일(일) 날씨 : 비

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : A 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 최 재 우 박창죽, 박기환, 김유찬, 장재필, 정영만, 이종두, 전영조		- 방호근무 : 6명(청경2, 공익4) 정 문 : 2명, 후 문 : 2명 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : D 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 유 인 남 이인수, 김안제, 한명웅, 최상용, 이득환, 김정수	- 연가 : 이윤주 - 대직 : 최상용	- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 정 문 : 3명, 후 문 : 3명 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	444,000	853,800	노량진	293,800	853,300	99.9	65.6
				우면산	377,700
	취수2	409,800
				방배 1	181,800
2정수			239,200	방 배 2		234,500	98.0	78.2
계	1,093,000			1,087,800			99.5	68.0

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	7.0	7.8	45	24.8	5.23	0.11	-	-
	착수정	-	7.2	44	-	-	-	-	-
정 수	1정수장	0.04	7.1					0.63	23
	2정수장	0.05	7.0					0.64	26

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	12	-	2.60	0.35	1.4	-	13	-
	3,4계열	PAC	12	-	3.30	0.40	1.1	-	13	-
2정수장		PAC	12	2.60	-	0.71	1.0	-	13	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	32	63	무(無)	양호	4.2	2.4	135CMS
2정수장	2	67	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 5,300㎥/일, 케익량 : -톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(10:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				4.1			20.2
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				3.0			6.7
조 류 현 황		총 개체수 : 【				1,300				cells/mL】
		Cyclotella			(180)				Synedra			(70)		Melosira			(800)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(150)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			( )
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(100)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 및 태양광발전시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계(09:00~23:00)
중간부하			전월피크	16,330kW	(12월 05일)
최대부하			년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	309,820		금일피크	15,725kW	(23:00)
합 계	309,820		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 12ppm ○ 1정수장 전,중,후염소 주입 중 ○ 2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1,2정수장 분말활성탄 주입 중 : 5ppm→10ppm(10:00) ○ 1정수장 CO2 주입 중(16:00) ○ 1정수장 침전지 2계열 3지 슬러지콜렉터 정지 점검요함 ○ 1정수장 3,4계열 응집제 보조탱크 MOV점검 요(CLOSE상태에서 증가됨)	A팀
	완 료	○ 특이사항 없음
	기 타	○ 1정수장 2계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 12ppm ○ 1정수장 중,후염소 주입 중 - 1정수장 전염소 주입중지(22:30) ○ 2정수장 전,후염소 주입 중 ○ 1정수장 분말활성탄 주입 중 : 10ppm→13ppm(22:00) ○ 1정수장 CO2 주입 중지(08:00) ○1정수장 3계열 침전지 5,6지 퇴수밸브 닫힘이상 점검요함 ○ 2정수장 활성탄 투입기 1,2호 고장 수리요함	D팀
	완 료	○ 1,2정수장 활성탄 투입기 호퍼 및 배관청소
	기 타	○ 1정수장 1 계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거 ○ 정수장 여과시설 기술진단(뉴엔텍 : 권봉기) - 여과지 역세척 하부집수장치 이상 정도파악(1정수장 여과지 13지)

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전

- 시행일 5월 1일 : 정수시설과장

○ 1정수장 여과지 3계열 에어블로워 배관교체 공사 중 : 주간 역세척 중지(2014, 6/13~)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→7분, T5(물세척,펌프 2대)2분→3분(2014, 7/11)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→7분, T5(물세척)5분→6분(2014, 7/11)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.62ppm 유지(±0.04mg/L) 7월 18일 12:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도,잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 이종두 2차 성명: 김유찬	성 명	박상순	성명	백승원	(숙 직) 1차 성명: 한명웅 2차 성명: 김정수		성 명	정효영		성 명	백승원
	시 간	11:03	시간	11:05			시 간	11:00		시 간	11:01
	성 명	박상순	성명	박용훈			성 명	오세열		성 명	신왕성
	시 간	14:59	시간	15:00			시 간	05:15		시 간	05:16
	○ 지시사항 - 신속한 보고체계 유지 - 재해피해 예방						○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 재해피해 예방
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	일직	1차(09:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(17:30)		이상없음		이상없음			이상없음
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝