주무관		주무관		슬러지재활용과장
장재호		김병기		08/04 이동신
협조
	주무관		박노경

탈취시설점검일지

(고도처리장 탈취설비)

2014 년 08 월 01일 금요일 □ 가동사항
구 분	PH		가습기온도		본체온도		가 동 시 간
							08~12	12~18	18~익일08	계
가동현황	6.8		28.1		27.1					24
□ 점검사항
장 비 명		운전선택		운전상태		응 급 조 치 사 항				비 고
탈 취 팬		A . B		B		•전류 70A이상시 정지 •압력 350㎜Aq 이상시 정지
가습기 순환펌프		A . B		B		•전류 12A이상시 정지 •운전중 펌프 정지시 수위레벨 확인
탈취기 순환펌프		A . B		B		•소음확인/구리스 확인
중화제공급펌프						•pH 6.0이하시 중화제탱크 확인 •배관막힘 확인
영양제솔밸브						•영양제탱크 확인/배관막힘 확인
탈취기 포기부로워						••가동불능시 이상 유무 확인
약품교반기(가성소다)				가동중						50%
영양제교반기				가동중						20%
가습기보충수						•불량시 시수볼 밸브 닫음
본 체 히터						•5℃이하시 가동 •10℃이상시 정지
가습기온도						•5℃이하시 가동 •10℃이상시 정지
스트레이너						•스프레이압력계 1.0㎏/㎠이하시 탈취기정지후 스트레이너 청소
*탈취기 가습기 순환펌프 A->B 교체가동
※ 점검사항의 운전선택은 팬․펌프(A/B(예비))를 기록합니다.