문서번호	기전과-3580
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
허송욱		유재옥	08/04 민승기
협조
	주무관		권법

태풍대비 기전시설 특별안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

남부도로사업소 기전과

태풍대비 기전시설 특별안전점검 결과 보고

태풍(강풍․호우)대비 우리사업소에서 관리하는 기전시설 (터널, 지하차도)에 대하여 특별안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 합니다.

❏ 추 진 근 거

❍ 태풍(강풍․호우)대비 재해예방대책 및 시설물 긴급점검 추진

<서울특별시재난안전대칙본부-100(2014.7.31.)>

❏ 추 진 현 황

❍ 점검일시 : 2014. 7. 31 ~ 8. 1

❍ 점검대상 : 터널 6개소, 지하차도 9개소, 교량 2개소

❍ 점 검 자

- 사 업 소 : 공업6급 권 법 외 1명,

지하차도 및 터널 근무자  2명

❏ 점 검 내 용

- 수․배전반 및 비상분전반 상태

- 각종 계기류 이상유무

- 발전기 동작시험 및 이상유무

- 배수펌프 동작상태

- CCTV, 원격감시제어 동작상태

- 기타 주변시설물 안전상태 및 적치물 존치여부등

❏ 점 검 결 과 및 조치사항

시설물명	점 검 결 과	조 치 사 항
배 전 반	지시계기 이상없음 차단기 정상작동 ATS 작동시험 정상	-
배수펌프	소음 이상 없음 수위계 정상작동 절연저항값 정상 배수펌프 정상작동	-
감시제어시스템	수동, 자동 배수펌프 작동시험 정상	-
비상발전기	발전기가동 배수펌프 시험운전 정상	-
CCTV	CCTV 작동상태 이상없음	-
기타	터널 및 지하차도 쓰레기 적치 국사봉터널 소화기 표시등 부점등	현지시정 조치완료 표시등 수리완료

❏ 향후계획

❍ 지하차도 및 터널 침수대비 안전점검 지속실시

❍ 수방대비 비상용 양수기 및 수중펌프 시험가동 및 사용교육 실시

붙임 : 점검사진 및 지적사항 조치결과 사진첩 각 1부.  끝.