문서번호	시설개선과-5514
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장
지양수		08/04 신동호
협 조

잠실 제1수영장 보일러세관 및 정비

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실 제1수영장 보일러세관 및 정비

잠실 제1수영장 온수 공급용 보일러 1대에 대한 법정검사에 대비하여 세관 및 정비작업을 시행코자 합니다.

□ 관련근거

○ 에너지이용 합리화법 제39조 및 열사용기자재관리규칙 제41조

□ 안전검사

○ 연 1회 에너지관리공단에서 검사 실시

□ 대상 보일러 현황

용 량	대수	설치장소	설치년도	검사만료일	검사종류
5톤	1대	제1수영장 기계실	2011.8.	2014.8.19.	계속사용 안전검사

□ 정비내용

○ 화학 세관작업(탈청, 스케일 제거)

○ 맨홀, 청소구, 점검구 등을 개방하고 연소실 내부청소

○ 안전밸브 및 저수위감지장치 분해․정비

○ 버너 및 연소장치 조정

○ 부분 도색, 방청, 청소

□ 시행계획

○ 소요예산 : 금4,400,000원(금사백사십만원)

○ 계약방법 : 소요비용이 500만원이하의 소액으로 서울시재무회계규칙 제13조에 따라 계약절차를 생략하고, 전문업체에 의뢰후 비용을 지급코자 함.

○ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지관리, 잠실종합운동장 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 추진계획

○ 세관 및 정비작업 : 2014. 8. 17. ~ 8. 20.

○ 안전검사 : 2014. 8. 19.  끝.