함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	2014년 6월 전력사용 및 생산량 보고

1. 우리사업소에서 관리하고 있는 배수지, 가압장, 증압장의 2014년 6월 전력사용량 및 톤당 전력사용량(㎾h/㎥) 증 ․ 감에 대한 원인분석을 아래와 같이 보고합니다.

1. 전력사용 및 톤당 전력사용량

구 분	전력사용 및 톤당 전력사용량				비 고
	동력비(원)	전력사용량(㎾h)	가압량(㎥)	톤당 전력사용량(㎾h/㎥)
금년당월	51,662,910	421,431	1,763,783	0.238
전년동월	38,033,010	371,097	1,806,085	0.205
증 ․ 감	증)13,629,900	증)50,334	감)42,302	증)0.033

2. 톤당 전력사용량 증 ․ 감 원인분석

증 ․ 감 요 인	향 후 계 획
○ 증압장 가압량(공급량)이 전년동기보다 증가됨 ○ 2013년도 상계가압장 기전설비 개량 (고압->저압)으로 고객번호가 변경되면서 일부만 부과되어 2014년도와 비교가 힘듬	○ 수유가압장 기전설비 개량(고압->저압)(′14년 예정) - 개량 : 100HP×2대, 75HP×2대

붙임  1. 2014년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

2. 2013년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

3. 시간대별 전력사용량 보고 1부.  끝.

	북부수도사업소장
★주무관	배용우		주무관	배길동		시설관리과장	08/04 김영훈
협조자
시행	시설관리과-11517	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3416	/전송	02-3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개