문서번호	물재생과-3638
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		물재생과장
김도형		08/04 강병수
협조

3,4처리장 초침오니수집기 정비 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  8.

중랑물재생센터

(물재생과)

제3,4처리장 초침오니수집기 정비 보고

부품 마모 및 사행운전 등으로 가동효율이 저하된 초침오니수집기 12대를 즉시 정비하여 최초침전지 기능을 최적화함으로서 하수처리효율을 향상시키고자 함

정비 대상 설비 현황

위치	기기명	규격	수량	설치년도	비고
3처리장 B계열	초침오니수집기 13호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1994
3처리장 C계열	초침오니수집기 1호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1994
	초침오니수집기 6호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1994
	초침오니수집기 7호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1994
	초침오니수집기 8호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1994
	초침오니수집기 12호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1995
	초침오니수집기 13호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1995
	초침오니수집기 15호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1995
	초침오니수집기 16호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1995
4처리장 E계열	초침오니수집기 2호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1997
	초침오니수집기 5호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1997
	초침오니수집기 7호	논메탈체인플라이트식, 1수로 2구동	1	1997

현실태

사행운전으로 주행레일에서 플라이트 탈선 우려

체인, 플라이트, 어테치먼트, 가이드슈 일부 파손되어 가동 중지가 잦음

추진 방향

지청소후 내부 시설 일제 점검 실시

플라이트 사행운전 원인 규명 및 부식 및 마모 심한 부품 교체

상태 양호한 체인은 정비 후 재사용

추진 계획

수처리보수공사(연간단가) 업체에 수리지시하여 정비 실시

- 정비기간 : 2014.8.4 ∼ 8.15(12일간)

※ 긴급보수를 요하는 부분만 금번에 시행코자함

소요예산 : 약39,000천원.  끝.