출 장 결 과 보 고 서

담당자		검사지도팀장	예방과장		결재
고병영		오승민	08/05 권오선
협 조
	담당자			김진철

	명에 의하여 2014.08.04.현장대응단-3886(2014.08.04.)호“특수장소 화재 발생대상 현장조사결과 통보”와 관련 다음 대상에 출장하고, 그 결과를 보고 합니다.
2014 . 08 . 05 .
보 고 자 : 소방경 오승민, 소방위 김진철 소방위 고병영, 소방사 도상민

보 고 내 용
일 시	2014.08.04
건 명	화재발생대상 현장확인 결과보고
내용	1.화재발생 대상 가. 상 호 : 헬로우 에이피엠 나. 주 소 : 서울특별시 장충단로 257 다. 건축현황: 철근콘크리트조 5/8층 연면적 36,325.35㎡, 라. 소방시설 현황 - 소화설비 : 소화기구, 옥소, sp, 가스계소화설비, - 경보설비 : 자탐, 시각경보기,비방,비상벨설비 - 피난설비 : 피난기구,인명구조기구,유도등설비,유도표지,비조,휴조 - 소화용수설비: 상수도 소화용수 - 소화활동설비: 제연,연송,비콘,무통설비 - 건축사항 : 주계단, 피난계단, 방화셔터, 방화문 2.확인사항 가.자동화재탐지설비 작동여부 및 신고사항 등

내용	- 화재당시 시간대의 R형 수신기 작동여부 확인한 바, 화재장소에 해당하는 감지기가 작동하였으며, 지구경종 및 방송설비 작동, SP펌프 정상작동하였음을 확인함. 3층의 의류판매상 등에 질의한 바, 경보설비 싸이렌이 울려 대피함을 확인 하였으며, 방재실 상황근무자는 자탐 연기감지기 작동과 동시에 각층 보안요원들과 무전을 통하여 현장 확인 요청 및 즉시 3층으로 달려가 후속조치를 통하여 화재 확산에 주력한 진술을 확인함. 3.확인자 의견 - 상기 확인 사항과 같이 화재 발생시 소방시설의 정상작동(자탐,비방,SP설비)에 의해 화재 확산없이 초기진화를 통하여 피해를 최소화 하였고, 거주자의 소화기를 이용한 초기 진화 및 소방안전관리자 등 관계자들의 화재대처 및 인명대피 등이 적절하였기 특이 사항없이 종결함이 가하다고 사료됨.
비 고