문서번호	행정지원과-19930
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
서영식		代윤경남	08/05 유철민
협조

청사 지층 기계실 배수펌프 점검 보고

2014.  08.

남부수도사업소

(행 정 지 원 과)

청사 지층 기계실 배수펌프 점검보고

우리사업소 지층 기계실에 설치된 배수펌프 점검결과 배수펌프 2대가 고장나  예비펌프를 가동중에 있어 조속히 펌프를 교체하여 안전한 청사시설유지에

만전을 기하고자 함

Ⅰ				고장 현황

▢ 지층 기계실 배수펌프 가동현황

○ 펌프사양 : 일반배수용 배수펌프 1.5kW 총 10대 , 양정 20m,  유량                  0.45㎥/min, 토출구경 80mm

○ 설치년도 : 2012년(각각 설치년도 다름)

○ 펌 핑 량 : 432㎥/day (1일 16시간 가동)

▢ 고장내용

○ 지층 기계실 집수정에 설치(배수펌프 ①, ②번중 각 1대씩)된 배수펌프 1.5kW 2대를 점검결과 2대 모두 절연파괴(누전) 된 것으로 확인됨.

▢ 고장사유

○ 지층 기계실로 유입되는 수량이 많아 1일 16시간 가동되는 실정으로 가동시간이 너무 많아 가동 수명이 다한 것으로 판단됨.

집수정 펌프실 모습	배수펌프 절연 측정

Ⅱ				조치 계획

▢ 조속한 정상화 추진

○ 배수펌프 총 10대중 2대 고장으로 가동이 불가하여 지하 기계실 및 강당 침수로 인한 안전사고 우려가 있으므로, 청사 기계분야 시설물 유지보수에 긴급하게 필요한 배수펌프를 교체하고,

○ 집수정 만수위시 펌프 자동 기동후 정지시 air(공기) 잔류시 자체 계속가동되는 경우가 있어, 이 경우 모터의 소손이 우려되는 바 펌프에 에어빼기 밸브를 설치하여 에어를 제거함으로써 기기의 수명연장 효과가 있고, 또한 금액이 소액이므로 생산 제조업체(한일펌프)와 수의계약하여 구매 설치코자 함.

○ 소요예산 : 2,772천원(따로붙임 산출기초조사서 참조)

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,수선유지교체비,시설장비유지비

Ⅲ				행정사항

▢ 발주추진

○ 계약방법 : 소액 수의계약에 의한 물품구매 교체 추진.

붙 임 : 청사 배수펌프 위치도 1부.  끝.