문서번호	정수시설과-4760
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		현인식	08/05 임정규
협조

승강기 정기검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

승강기 정기검사 결과 보고

우리정수센터에서 운행중인 승강기에 대한 정기검사 결과 보고임

❑ 정기검사 관련 규정

○ 승강기시설 안전관리법 제13조 또는 제13조의2

○ 승강기시설 안전관리법 제13조제4항 및 동법시행령 제14조의2의 규정에

의한 승강기검사기준

○ 승강기안전관리법시행규칙 제18조(승강기정기검사)

❑ 검사개요

○ 정기검사일 : 2014. 07. 22.

○ 검사업체 : 한국승강기안전관리원 서울서부지원

○ 검사내용 : 기기 안전 및 가동상태

○ 검사주기 : 1년 1회

❑ 검사결과(총 3대)

승강기 종류	형식	수량	층수	설치장소	설치년도	검사결과	비 고
승객용EL	로프식 VVVF	1대	총3층	본관	2010.7	조건부합격(1년)
승객용EL	로프식 VVVF	1대	총4층	홍보동	2010.7	조건부합격(1년)
승객용EL	로프식 VVVF	1대	총2층	병물동	2010.7	조건부합격(1년)

○ 조건부합격 내역

승강기	조건부합격 내역	비 고
본관 홍보동 병물동	예비전원공급장치 전원공급시간 서류 미제출	차기 정기검사(2015년7월)까지 보완
	비상통화장치 외부연결장치 설치안됨	차기 정기검사(2015년7월)까지 보완

※ 위 조건부합격 내역은 「안전행정부고시 제2012-14」 승강기검사기준(2013.9.15.)

개정에 따라 소급적용된 내용임

❑ 향후 조치계획

○ 예비전원공급장치 전원공급시간 서류 미제출건은 유지관리 용역업체(성우승강기)를 통해 비상등전원장치 교체시 서류 제출

○ 비상통화장치 미설치건은 기계설비 유지보수공사(연간단가) 계약업체(남영이엔지)에 작업지시하여 설치하고 추후 설계변경 시행

○ 또한 철저한 자체점검 및 일상점검을 통해 승강기안전에 만전을 기함.

붙임 : 검사 성적서 1부. 끝.