문서번호	시설관리과-21140
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
민성준	손병희	08/06 나태산
협 조

종암가압장 고압진공접촉기 및 기동용 리액터 구매 설치 계획

2014. 8.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

종암가압장 고압진공접촉기 및 기동용 리액터 구매 설치 계획

현재 종암가압장 3호 모터 기동반 내의 기동용 리액터 소손으로 3호 펌프를 가동시킬 수 없는 상황임. 고압진공접촉기 및 리액터를 긴급하게 구매 설치하여서 3호 펌프를 가동시켜 급수운영의 안정성을 확보하고자 함

Ⅰ		관련 현황

시설현황

○ 위치 : 성북구 종암동 54-34

○ 수전형태 : 22.9kV, 510kVA(특고압 수전)

○ 부하설비 : 고압모터 3대(250HP, 200HP, 150HP)

- 3호기 기동용 리액터 소손으로 3호 펌프(250HP)는 가동시키지 못하고 1·2호 펌프만 동시에 가동시키고 있는 상황

○ 급수지역 : 종암동, 동선1·2동, 돈암동, 안암동 일대 8,690세대

○ 급수공급 : 월곡배수지 → 종암가압장 → 종암배수지 → 수용가

Ⅱ		현장조사결과

현장조사

○ 일 자 : 2014. 8. 4.(월)

○ 조사내용 : 3호 기동용 리액터 소손 원인 파악

- 고압진공접촉기 내부의 접점 불량으로 인해 리액터가 소손된 것으로 추정. 따라서 소손된 리액터를 교체 설치할 뿐 아니라 전자접촉기도 교체 설치해야한다고 판단

Ⅲ		복구계획

소요예산 : 7,756천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 기타교체비

발주방법 : 수의계약

○ 수의계약 사유

- 금액이 소액이고, 현재 예비 펌프(3호)가 가동되지 못하고 1·2호 펌프에만 의    지하고 있는 상황이므로 긴급복구업체를 통해 구매설치하여 조속히 급수운영    의 안정성을 확보하고자 함

대상업체 : 대신파워텍(긴급복구업체).

붙 임 : 1. 산출기초조사서. 1부.

2. 견적서 2부.  끝.