막여과 운영일지

주무관	주무관	정수과장		결재
장은진	代최재철	08/06 현인식
협 조

문서번호 :	정수과-5424

2014년 08월 05(화)

□ 생산현황

구 분	유 입 량( m3/일)	생산량( m3/일)	유효율	가동율
침 지 식	17,713	17,046	96％	68％
가 압 식	20,923	20,517	98％	82％
계	38,636	37,563

□ 수질현황

구 분	침 지 식	가 압 식	비 고
탁도(NTU)	0.037	0.044
pH	7.0	8.0
입자수	0	0

□ 약품현황

(단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황산			NaOCL
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	2,326	239	2,087	841	0	841	4,949	0	4,949	287	18	269
가압식	2,312	196	2,116	998	0	998	924	0	924	711	35	711

□ 운영사항

침지식	○ 막간차압이 높아 생산량 조정 중(18,000T/D). ○ 1~6지 유지세정(NAOCL 50ppm ). ○ 응집제 샘플링수조 세척. ○ 홍보월(WALL) 설치(모니터 2개, 위치:1층 전실 옆).
가압식	○ PILOT PLANT 연속운전 TEST. ○ 2, 5, 6 강화유지세정(NAOCL 500ppm). ○ 배수펌프 볼탑 교체 1개.