문서번호	급수운영과-17556
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
손현정	김기상	장시명	08/06 代유철민
협 조

중블록(낙성대가5) 공급량 분석보고(7월)

2014. 08.

남부수도사업소

급수운영과

낙성대가5 중블록 공급량 분석(7월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대가5 중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014년 7월				2013년 7월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대가5 중블록	424	13.7	2	0.48	422	13.6

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가5중블록	일치		최근2년간자료	시행

□ 낙성대가5 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년 7월	51,996	756	1	1	1	4
2014년 7월	51,410	756	4	14	7	4
전년대비증감(%)	-586 (△1.12)	0 (-)	3	13	6	-

○ 공급량 증감 현황(7월)

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	422	405	424	2	19	0.47	4.69
1일 평균공급량	13.6	13.1	13.7	0.09	0.60	0.64	4.58

※최근 3년간 월별 공급량 현황

▷ 전년대비 공급량 변동폭이 계절적인 영향으로 소폭 증가되어가는 패턴으로 보임

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014년	83.67	27.15	167.73	28.95	165.79	28.73
2013년	84.12	27.23	162.9	31.03	171.71	27.75	158.94	45.5	154.52	29.53	135.94	28.92	156.16
증 ․감		-0.08	4.83	-2.08	-5.92	0.98

▷ 2014년도 6월 조정량 확정전이나, 4월까지 유수율 변화추이는 소폭 상승패턴으로

분석됨

○ 2014년 6월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 51,410명 및 20,983세대

․ 인구는 586명이 감소되어 전년 동기대비 -1.12%감소하였으며,

․ 세대수는 110세대 감소로 전년 동기대비 -0.52%감소하였음

※ 낙성대가5 중블록   6월 ℓpcd : 266ℓ     ┍ 관악 : 334ℓ

┏ 인구수 : 51,410명      ※ℓpcd┡ 남부 : 332ℓ

┗ 공급량 : 424,024㎥            ┕ 본부 : 330ℓ

- 수전수 : 전년대비 7월 수전 변동은 없음

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
13년 7월	756	712	9	22	3	4	-	1	-	3	1	1	0	0	0
14년 7월	756	715	7	21	3	3	1	1	-	3	1	1	0	0	0
증•감	-	3	-2	-1	0	-1	1	0	-	0	0	0	0	0	0

- 누수현황 분석

․ ’13년 7월에는 자연누수 1건 발생되어 방지량은 1톤, 누수탐지 건수는 1건, 방지량은 4톤이었으며,

․ ’14년 7월에는 자연누수 4건 발생되어 방지량은 14톤, 누수 탐지 건수는 7건, 방지량은 4톤으로 향후 지속적인 계획탐지가 필요한다 판단됨

- 야간최소유량 분석

․  간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
NBM8	중블록	없음		10분간 야간 최소유량값 24(02시 ~03시)
				※ 신림7증압과 동시 급수

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

- 공급량 감소대책 추진사항

․ 불용관정비(신축건물 기존관폐쇄 및 폐전) : 11 건, 인입관폐쇄연장 L=38m

▷ 관악구 난곡동 704-5호외1필지외 10개소

○ 공급량 증•감 원인 분석

- ’14년 7월 공급량은 전년 동기대비 증감량이 ▽2천㎥으로 0.47% 증가

∙ 전년 동기대비 인구(-544명)/세대수(-110세대)감소에도 불구하고 공급량 증가

∙ 증가원인으로 7월 장마기간동안 평균기온(26.1℃)은 평년보다 높고 강수량(207.9㎜)       은 평년보다 적어 기후에 의해 공급량이 증가된 것으로 판단됨.

∙ 표고차가 심한 중블록이므로 저지대 집중 누수탐지를 실시코자 함

○ 추진실적

- 중블록내 신축건물 관련 불용관 정비 : D=15~50㎜, L = 38m(11개소)

○ 향후 추진계획

- 중블록내 누수복원이 의심되는 취약지역 집중 누수 탐지 실시

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변 확인

- 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비. 끝.