문서번호	정수시설과-1954
결재일자	2014.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수		代최양교	08/06 김동기
협조	주무관		변병수
	주무관		장현순

자양취수장 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

자양취수장 안전점검 결과 보고

소장님 순시때 지적하신 자양취수장 외벽 건물과 옹벽 이격, 배수시설 미비 등 사항에 대하여 전문 안전진단업체와 합동 점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 취수장(건축) 현황

○ 위 치 : 광진구 강변북로 292(자양동 701)

○ 건 물 : 3동/6,588㎡(대지 15,298㎡), 1986. 7월 준공(철근콘크리트 라멘조)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 8. 2(토) 10:30 ~ 11:30

○ 점 검 자 : 정수시설과 시설7급 김종수

전 대한민국상인군경회 책임기술자 전이배(현, 한국건설품질연구원 근무)

※ 대한민국상이군경회 : 2010년 뚝도정수센터(취정수장) 정밀안전진단업체 임

○ 점검내용 : 취수장 외벽 건물과 옹벽 이격, 배수시설 미비 등 구조물 이상 유무 점검

□ 점검결과

○ 옹벽 이격 부분

- 점검결과(육안) : 이상 없음

- 취수장을 중심으로 좌,우측 옹벽과 취수장 건물 외벽이 이격된 것은 건축당시 옹벽 뒷채움시에 이격된 사항으로 보여짐.

※ 옹벽 이격부는 시공시 백업제 충진 후 실런트로 마감 처리되어야 하나, 현재 이격부 백업제 없고 실런트가 경화되어 떨어져 나간 상태임

- 단, 옹벽이 이격된 부분에 대하여는 지속적인 관찰 필요

○ 옹벽 배수시설 미비

- 취수장 건물(지하 펌프실) 외벽을 기준으로 좌,우측 옹벽에는 배수구가 정상 설치되어 있음(아래 사진 참조)

- 중앙 전면부는 기초 지반위 설치된 취수장 건물 외벽으로써 배수구가 없는 것이 정상이며 배수구가 있으면 안되는 구조임

※ 자양취수장은 ‘15년 정밀안전진단 계획(5년에 1회)에 있음

□ 향후계획

○ 2015년 자양취수장 정밀안전진단 용역 발주 연초 조기 시행

○ 옹벽 이격부분에 대하여는 백업제를 충진하고 실런트로 재 보수.

- 2014년 취,정수장 토목,건축시설물 연간단가업체 작업 지시

○ 옹벽 부분에 대한 이격 부위 마킹 등 지속 관찰 실시

- 취수장 전경사진

- 점검 지적사진(옹벽)

〈좌측 옹벽이음부〉	〈우측 옹벽이음부-2개소〉
〈옹벽 이격 3개소〉 (옹벽이격 및 백업제 없고 실런트 경화되어 떨어짐)		〈옹벽 배수구 - 정상 설치〉

끝.